Приложение № 1

УТВЕРЖДЕНА

постановлением

Администрации города

от 30.12.2014 № П-1422

АКТУАЛИЗИРОВАННАЯ

Схема водоснабжения муниципального образования город ноябрьск на 2014 – 2027 годы

МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ГОРОД НОЯБРЬСК НА 2014 – 2027 ГОДЫ

Оглавление

Введение	3

1. Технико-экономическое состояние централизованных систем водоснабжения муниципального образования г.Ноябрьск	5

2. Направления развития централизованных систем водоснабжения муниципального образования г.Ноябрьск	17

3. Баланс водоснабжения и потребления горячей, питьевой, технической воды муниципального образования г.Ноябрьск	25

4. Предложения по строительству, реконструкции и модернизации объектов централизованных систем водоснабжения муниципального образования г.Ноябрьск	37

5. Экологические аспекты мероприятий по строительству, реконструкции и модернизации объектов централизованных систем водоснабжения	51

6. Оценка объемов капитальных вложений в строительство, реконструкцию и модернизацию объектов централизованных систем водоснабжения	54

7. Целевые показатели развития централизованных систем водоснабжения	83

8. Перечень выявленных бесхозяйных объектов централизованных систем водоснабжения и перечень организаций, уполномоченных на их эксплуатацию	88

ПРиложение 1	90

ПРиложение 2	106

# Введение

Схема водоснабжения – документ, содержащий предпроектные материалы по обоснованию эффективного и безопасного функционирования системы водоснабжения, ее развития с учетом правового регулирования в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности. В соответствии с Федеральным законом от 07.12.2011 № 416-ФЗ «О водоснабжении и водоотведении» наличие схемы водоснабжения, соответствующей определенным формальным требованиям, является обязательным для поселений и городских округов Российской Федерации. Схема водоснабжения разрабатывается на основе документов территориального планирования поселения, городского округа, утвержденных в соответствии с законодательством о градостроительной деятельности и требованиями к схемам водоснабжения, утвержденными Постановлением Правительства Российской Федерации от 05.09.2013 № 782 «О схемах водоснабжения и водоотведения»

Перспективная схема водоснабжения муниципального образования г. Ноябрьск содержит материалы по обоснованию развития систем и объектов в соответствии с потребностями жилищного и промышленного строительства, повышению качества производимых для потребителей коммунальных ресурсов, улучшению экологической ситуации.

Основными задачами являются:

- инженерно-техническая оптимизация системы водоснабжения;

- взаимосвязанное перспективное планирование развития системы водоснабжения;

- обоснование мероприятий по комплексной реконструкции и модернизации;

- повышение надежности системы водоснабжения и качества предоставления коммунальных ресурсов;

- совершенствование механизмов развития энергосбережения и повышение энергоэффективности коммунальной инфраструктуры;

- повышение инвестиционной привлекательности коммунальной инфраструктуры муниципального образования;

- обеспечение сбалансированности интересов субъектов коммунальной инфраструктуры и потребителей.

Проведен анализ существующего состояния системы водоснабжения муниципального образования г. Ноябрьск на основании данных, полученных от ресурсоснабжающих организаций и органа местного самоуправления. Составлены существующие и перспективные балансы водопотребления, определены основные технические характеристики и экономика системы. По результатам анализа определены основные недостатки и сформулированы проблемы.

Предлагаемые схемные и другие решения разработаны в соответствии с законодательством Российской Федерации в сфере водоснабжения.

# 1. Технико-экономическое состояние централизованных систем водоснабжения муниципального образования г.Ноябрьск

Основные показатели системы водоснабжения муниципального образования город Ноябрьск:

- система водоснабжения – централизованная

- число водопроводов – 4

- количество скважин – 91 ед.

- количество подкачивающих станций – 7 ед.

- источники водоснабжения – подземные воды

- установленная производственная мощность водопроводов – 70,6 тыс. м3/сут

- одиночная протяженность сетей – 359,7 км (10,6%)

- протяженность сетей нуждающихся в замене – 38,2 км

- износ основных фондов:

- насосные станции второго подъема – 75%

- оборудование подъема (скважины) – 80%

- дефицит мощности – отсутствует

- количество аварий – 0 ед.

- подъем воды – 12500,71 тыс. м3

- объем нормативно очищенной воды – 11975 тыс. м3 (95,8%)

- потери воды – 13,7% (1712,33 тыс. м3)

- полезный отпуск воды – 10710,07 тыс. м3

- схема водоснабжения кольцевая

- обеспеченность населения централизованными услугами водоснабжения – 99,33%

- потребление электроэнергии на транспортировку и очистку воды – 13 807,2 тыс. кВт∙ч.

Реализация воды потребителям производится на основании заключенных договоров с абонентами (бюджетофинансируемыми организациями, предприятиями). Договоры на услуги водоснабжения населения заключаются с управляющими компаниями и ТСЖ.

Система водоснабжения в муниципальном образовании г.Ноябрьск включает следующие эксплуатационные зоны (таблица 1):

Таблица 1

| Эксплуатационная зона | Ресурсоснабжающая организация | Виды деятельности в сфере водоснабжения |
| --- | --- | --- |
| г. Ноябрьск | ОАО «Энерго-Газ-Ноябрьск» | Подъем, очистка, транспортировка и реализация воды потребителям |
| мкр. Вынгапуровский | ОАО «Вынгапуровский тепловодоканал» | Подъем, транспортировка и реализация воды потребителям |
| мкр. Железнодорожников | Дирекция по тепловодоснабжению Свердловской железной дороги ОАО «РЖД» | Подъем, очистка, транспортировка и реализация воды потребителям |
| Аэропорт г.Ноябрьска | Ноябрьский филиал открытого акционерного общества «Аэропорт Сургут» | Подъем, очистка, транспортировка и реализация воды потребителям |

Территория муниципального образования город Ноябрьск характеризуется значительной удаленностью указанных систем централизованного водоснабжения. Территории, неохваченные централизованным водоснабжением, в муниципальном образовании г. Ноябрьск отсутствуют.

Основные технические параметры водоснабжения по предприятиям сведены в таблице 2.

Таблица 2

Технические параметры системы водоснабжения муниципального образования город Ноябрьск

| N п/п | Параметры | Ед. Изм. | ОАО «Энерго-Газ-Ноябрьск» | ОАО "ВТВК" | СП ЦДТВ ОАО «РЖД» | НФ ОАО "Аэропорт Сургут" |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Объем поднятой воды | тыс. м3 | 11451,1 | 582,1 | 398,018 | 69,5 |
| 2 | Объем воды отпущенной потребителям | тыс. м3 | 10000,3 | 447,108 | 199,417 | 63,26 |
| 3 | Количество скважин | шт. | 70 | 12 | 5 | 2 |
| 4 | Установленная мощность насосной станции 1 подъема | тыс. м3/сут | 51,41 | 6,6 | - | 0,36 |
| 5 | Установленная мощность насосной станции 2 подъема | тыс. м3/сут | 110,8 | 22,08 | - | 0,48 |
| 6 | Количество ВОС | шт. | 1 | нет | 1 | 1 |
| 7 | Количество подкачивающих насосных станций | шт. | 7 | 1 | 3 | 1 |
| 8 | Расход воды на собственные нужды | % | 0,37 | 0,24 | 7,3 | 7,97 |
| 9 | Потери воды в сетях | % | 12,3 | 23 | 4 | 1,09 |
| 10 | Потребление электроэнергии | тыс. кВт∙ч | 12407,6 | 990,88 | 352,6 | 56,12 |
| 11 | Удельный расход электроэнергии | кВт∙ч / м3 | 1,084 | 2,2 | 0,886 | 0,81 |
| 12 | Объем РЧВ | м3 | 20000 | - | - | 2х80 |

Мощность источников водоснабжения полностью удовлетворяет существующую потребность муниципального образования город Ноябрьск.

Износ оборудования (скважины) составляет 80%, износ насосных станций – 75%.

Водоснабжение города Ноябрьска осуществляется из артезианских скважин в количестве 60 шт. от городского водозабора и 10 скважин, расположенных в поселках, поэтапно пробуренных с 1987 по 1990 годы.

Изъятие пресных вод для хозяйственно – питьевого и производственного водоснабжения осуществляется на основании лицензий на право пользования недрами:

- лицензия СЛХ 01727 ВЭ, добыча пресных подземных вод для хозяйственно – питьевого и производственного водоснабжения г. Ноябрьска;

- лицензия СЛХ 01804 ВЭ, добыча пресных подземных вод для хозяйственно–питьевого и производственного водоснабжения поселков: МК-15, МК-87, Геолог-2 (ННГРП-2);

- Лицензия СЛХ 01805 ВЭ, добыча пресных подземных вод для хозяйственно – питьевого и производственного водоснабжения промзон: ГКНС, КОС, СХК «Ноябрьский»;

Использование артезианских скважин в целях питьевого и хозяйственно-бытового водоснабжения отвечает государственным санитарно – эпидемиологическим правилам и нормам, что подтверждает санитарно эпидемиологическое заключение № 89.ЮД 01.000.М.000153.02.07 выданного 28.02.2007.

Добыча пресных подземных вод для их использования в системе хозяйственно – питьевого и производственного водоснабжения осуществляется с глубины от 75 до 120 м.

По основным показателям химического состава, содержанию вредных и радиоактивных элементов, а также бактериологическому состоянию на всех водозаборах проводятся лабораторные исследования. Анализ качества добываемой воды осуществляется двумя аккредитованными лабораториями, производственно аналитической лабораторией ОАО «Энерго-Газ-Ноябрьск» и лабораторией ФФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в ЯНАО» в г. Ноябрьске. Подробные данные по качеству поднятой воды приведены в Приложении 1.

Артезианская вода по трем сборным водоводам поступает в емкости запаса воды, далее насосами подается на станцию очистки подземных вод.

В связи с тем, что артезианская вода эксплуатируемого Ново-Михайловского водоносного комплекса не соответствовала санитарным требованиям по таким показателям, как содержание железа, марганца, «цветность» и отсутствие фтора, с сентября 2006 года введена в эксплуатацию станция очистки подземных вод производительностью 75 тыс. м3/сут.

Метод очистки сорбционно-окислительный с применением в качестве реагентов перманганата калия и пероксида водорода. Технологическая схема очистки предусматривает комбинированную обработку реагентами с последующим фильтрованием в 24 напорных осветительных фильтрах марки ФОВ-3К-3,4-0,6, с загрузкой из кварцевого песка и обеззараживанием воды УФ-излучением.

Качество артезианской воды после станции очистки соответствует требованиям СанПиН 2.1.4.1074-01. После очистки вода поступает в резервуары запаса чистой воды и далее по трем напорным водоводам насосами, расположенными на станции второго подъема городского водозабора, подается потребителям города.

Подача воды потребителям города осуществляется насосной станцией второго подъема по трем напорным водоводам диаметрами 2х720 мм и 530 мм. Первая напорная нитка водовода была введена в 1982 году, вторая и третья в 1991-1992 гг. Сети города также вводились в эксплуатацию ежегодно по мере сдачи в эксплуатацию новых объектов города, начиная с 1981 года. Водопровод закольцован частично внутри микрорайонов. В центральной части г.Ноябрьска действует объединенный хозяйственно-питьевой кольцевой водопровод, совмещенный с противопожарным.

Резервирование водоводов производится путем устройства перемычек соединительных линий с камерами переключений между параллельными трубопроводами. Трассировка водопроводных сетей выполнена таким образом, что колодцы с пожарными гидрантами и задвижками располагаются на расстоянии 150 м друг от друга и по возможности на незаваливаемой территории при разрушении зданий.

Режим работы насосных станции первого подъема равномерный в течение суток. График работы насосной станции второго подъема зависит от водопотребления населенного пункта и является неравномерным в течение суток. Число ступеней работы насосной станции второго подъема зависит от суточной неравномерности водопотребления. Сглаживание графика работы производится путем устройства регулирующего объема в резервуарах чистой воды.

Система водоснабжения мкр. Вынгапуровский включает:

- подземный водозабор и водопроводы. Водозабор состоит из насосной станции I подъема: 12 скважин с насосами ЭЦВ25-100 (производительность каждого насоса 25 м3/ч, напор 100 м вод. ст.). Глубина скважин до 150 м. Динамический уровень воды в скважинах составляет до 35 метров;

- насосную станцию II подъема. Установлены насосы АХ 280/42 - 1 шт. и Д320/38 - 2 шт.

Подача воды потребителям микрорайона производится по стальным водоводам. В мкр. Вынгапуровский действует объединенный хозяйственно-питьевой кольцевой водопровод, совмещенный с противопожарным. Общая протяженность сетей водоснабжения составляет 43,4 км, период постройки 1986-1988 г. Диаметры и протяженность трубопроводов: 426 мм – 4950 м; 325 мм – 4535 м; 273 мм – 1638 м; 219 мм – 2950 м; 159 мм – 11362 м; 114 мм – 8032 м; 89 мм – 1660 м; 76 мм – 585м; 57 мм – 7689 м. Из них: одиночный хозпитьевой водопровод – 5420 м; уличный хозпитьевой водопровод – 15360 м; внутридворовый хозпитьевой водопровод – 23091 м.

Прокладка водопроводов - подземная бесканальная.

На территории микрорайона на водопроводах установлено 136 пожарных гидрантов.

Кранов и колонок для уличного водоразбора нет.

Схема водоснабжения поселка Железнодорожников включает подъем, очистку и транспортировку воды потребителям. Вода забирается из скважин и подается на водопроводные очистные сооружения. Очищенная вода поступает в резервуары чистой воды, откуда по водопроводным сетям подается потребителям. В схеме подачи и распределения воды потребителям задействованы 3 подкачивающие насосные станции.

Схема водоснабжения района Аэропорта включает подъем, очистку и транспортировку воды потребителям. Источником водоснабжения служат скважины. Далее вода поступает на станцию ХВО. Хранение регулирующего, технологического и противопожарного запаса осуществляется в резервуарах чистой воды.

Протяженность водопроводных сетей муниципального образования город Ноябрьск – 360,95 км, из них:

- ОАО «Энерго-Газ-Ноябрьск» - 296,1км;

- ОАО «Вынгапуровский тепловодоканал» - 43,4;

- Ноябрьский филиал ОАО "Аэропорт Сургут" – 12,75 км;

- СП ЦДТВ ОАО «РЖД»– 8,7 км.

Протяженность сетей, нуждающихся в замене, представлена в таблице 3.

Таблица 3

Протяженность сетей муниципального образования город Ноябрьск, нуждающихся в замене

| Показатель | Ед. изм. | Протяженность | Доля от общей протяженности, % |
| --- | --- | --- | --- |
| Уличная водопроводная сеть | км | 1,5 | 0,42 |
| Внутриквартальная сеть | км | 38,2 | 10,62 |
| Суммарная протяженность | км | 39,7 | 11,04 |

Сети города вводились в эксплуатацию ежегодно по мере сдачи в эксплуатацию новых объектов города, начиная с 1981 года. Срок эксплуатации напорных водоводов, подающих воду в сеть, на 2012 год составляет от 20-30 лет, что является предельным или близко к предельному сроку эксплуатации.

Эксплуатация объектов водоснабжения осуществляется в соответствии с требованиями нормативных документов: МДК 3.02.2001 «Правила технической эксплуатации систем и сооружений коммунального водоснабжения и канализации», и др. Источниками водоснабжения муниципального образования город Ноябрьск являются подземные воды. На каждую водопроводную скважину составляется паспорт, где записываются все сведения о скважине (конструкция, состояние, проект скважины, геологические разрезы, данные буровых журналов, акты о неполадках при бурении, сведения о пробных откачках, анализ воды, акты генеральных испытаний при эксплуатации, данные о ремонтах, изменения нормальных условий эксплуатации). В журнал работы скважины заносятся показания приборов, сведения о неисправностях. На очистных станциях дежурные ведут журнал дежурства и поддерживают связь с насосными станциями. Очистные сооружения один раз в год опорожняются для очистки от осадков и наростов. Все резервуарные емкости воды головных сооружений и емкости для хранения чистой воды оборудованы вентиляцией с очисткой воздуха от пыли, герметическими люками и приспособлениями для раздачи воды в передвижную тару. Артезианские скважины на водозаборе и скважины ведомственных водозаборов герметизированы и оснащены приспособлениями, позволяющими подавать воду пожарными автомобилями. В пределах городской застройки к искусственным и естественным водоемам, обеспечивающим надежное и бесперебойное питание водой промышленности и населения по аварийному режиму, предусмотрены съезды и подъезды для забора воды в любое время года.

Показателями, характеризующими параметры качества материального носителя услуги, нарушения которых выявляются в процессе проведения инспекционных и контрольных проверок органами государственной жилищной инспекции, санитарно-эпидемиологического контроля, муниципальным заказчиком и др., являются:

- давление в подающем трубопроводе холодного водоснабжения;

- расход холодной воды (потери и утечки);

- соответствие качества очищенных вод нормам СанПиН – 95%.

Таблица 4

Параметры оценки качества предоставляемых услуг водоснабжения

| Нормативные параметры качества | Допустимый период и показа-тели нарушения (снижения) пара-метров качества | Учетный период (величина) снижения оплаты за нарушение параметров | Условия расчета |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | При наличии прибора учета | При отсутствии приборов учета |
| Количество аварий и повреждений на 1 км сети в год | а) не более 8 часов в течение одного месяца б) при аварии - не более 4 часов | За каждый час, превышающий (суммарно) допустимый период нарушения (3) за расчетный период | По показаниям приборов учета | С 1 человека по установ-ленному нормативу |
| Бесперебойное круглосуточное водоснабжение в течение года |  |  |  |  |
| Постоянное соответствие состава и свойств воды стандартам и нормативам, установленным органами Госсанэпиднадзора России и органами местного самоуправления | Не допускается | За каждый час (суммарно) периода снабжения водой, не соответствующей установленному нормативу за расчетный период | _ | С 1 человека по установ-ленному нормативу |

Прямым показателем качества эксплуатации, наладки и ремонтов выступает обеспечение потребителей водой в требуемом количестве заданного качества. Количество часов предоставления услуг водоснабжения в отчетном периоде составило 8760 часов. Аварии в работе ОАО «Энерго-Газ-Ноябрьск», ОАО «ВТВК», СП ЦДТВ ОАО «РЖД», Ноябрьского филиала ОАО «Аэропорт Сургут» в 2011 г. не зафиксированы. Основными причинами отказов на сетях являются физический износ сетей, нарушение гидравлического режима и действия третьих лиц.

По степени обеспеченности подачи воды централизованные системы водоснабжения муниципального образования город Ноябрьск делятся на категории (таблица 5).

Таблица 5

Категория надежности подачи воды в муниципальном образовании город Ноябрьск

| Населенный пункт | Система водоснабжения | Кат. | Допустимое снижение подачи, % | Длительность снижения подачи, сут. | Допустимый перерыв в подаче воды |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| г.Ноябрьск | Централизованная хозяйственно-питьевая, объединенная с противопожарной | I | (30 | (3 | ( 10 мин |
| мкр. Вынгапуровский |  |  |  |  |  |
| пос. Железнодорожников |  | II | (30 | (10 | ( 6 час |
| Аэропорт |  |  |  |  |  |

Снижение подачи воды ниже установленных пределов не допускается.

Параметры качества услуг водоснабжения определены в соответствии с требованиями, установленными в Постановлении Правительства Российской Федерации от 06.05.2011 № 354 «О предоставлении коммунальных услуг собственникам и пользователям помещений в многоквартирных домах и жилых домах».

Данные по мониторингу качества воды источников водоснабжения за 2011 год приведены в таблице 6.

Таблица 6

Мониторинг качества воды за 2011 год

| № п/п | Наименование показателя | ОАО «Энерго-Газ-Ноябрьск» | ОАО "ВТВК" | НФ ОАО "Аэропорт Сургут" | СП ЦДТВ ОАО «РЖД» |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Общее количество проведенных проб по следующим показателям: | 6 736 | 377 | 381 | 0 |
|  | мутность | 3 398 | 79 | 106 | 0 |
|  | цветность | 3 398 | 79 | 59 | 0 |
|  | хлор остаточный общий, в том числе хлор остаточный связанный и хлор остаточный свободный | - | 79 | 4 | 0 |
|  | общие колиформные бактерии | 3 338 | 70 | 106 | 0 |
|  | термотолерантные колиформные бактерии | 3 338 | 70 | 106 | 0 |
| 2 | Количество проведенных проб, выявивших несоответствие холодной воды санитарным нормам (предельно допустимой концентрации) по следующим показателям: | 0 | 33 | 14 | 0 |
|  | мутность | 7 | 31 | 14 | 0 |
|  | цветность | 10 | 0 | 0 | 0 |
|  | хлор остаточный общий, в том числе хлор остаточный связанный и хлор остаточный свободный | - | 0 | 0 | 0 |
|  | общие колиформные бактерии | 0 | 2 | 0 | 0 |
|  | термотолерантные колиформные бактерии | 0 | 0 | 0 | 0 |

На базе ОАО «Энерго-Газ-Ноябрьск» функционирует центральная оперативная диспетчерская служба (ЦОДС), осуществляющая круглосуточный оперативно-диспетчерский контроль за соблюдением режимов и управление режимами работы систем водоснабжения в целях обеспечения потребителей водой.

В ЦОДС осуществляется:

- учет инцидентов и аварийных ситуаций в системе водоснабжения города Ноябрьска;

- координация и оперативный контроль хода выполнения работ по своевременному и квалифицированному устранению аварийных ситуаций, последствий аварий и инцидентов;

- координация работы аварийно – диспетчерских служб;

- круглосуточный обмен оперативной информацией согласно действующим положениям.

Информацию о порывах на сетях водоснабжения принимает дежурный диспетчер.

Для обеспечения ликвидации аварийных ситуаций на объектах ОАО «ВТВК» действует бригада из 5 человек, дислоцируемая на участке по обслуживанию сетей тепловодоснабжения.

Общее потребление электроэнергии организациями коммунального комплекса на подъем, очистку и транспортировку воды потребителям в 2011г. составило - 13 807,2 тыс. кВт∙ч. Потребление электроэнергии предприятиями приведено в таблице 7.

Таблица 7

Расход электроэнергии на подъем, очистку и подачу воды в муниципальном образовании город Ноябрьск

| № п/п | Предприятие | Ед. изм. | 2009 | 2010 | 2011 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | ОАО «Энерго-Газ-Ноябрьск» | тыс. кВт∙ч | 14 105,8 | 13 468,8 | 12 407,6 |
| 2 | ОАО «ВТВК» | тыс. кВт∙ч | 1060,65 | - | 990,88 |
| 3 | НФ ОАО «Аэропорт Сургут» | тыс. кВт∙ч | 66,5 | - | 56,12 |
| 4 | СП ЦДТВ ОАО «РЖД» | тыс. кВт∙ч | - | 260,3 | 352,6 |

Удельный расход электроэнергии по предприятиям представлен в таблице 8.

Таблица 8

Удельный расход электроэнергии на подъем, очистку и подачу воды в муниципальном образовании город Ноябрьск

| Предприятие | Ед. изм. | 2009 | 2010 | 2011 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| ОАО «Энерго-Газ-Ноябрьск» | кВт∙ч/куб.м | 1,14 | 1,11 | 1,08 |
| ОАО «ВТВК» | кВт∙ч/куб.м | 1,84 | - | 2,22 |
| НФ ОАО «Аэропорт Сургут» | кВт∙ч/куб.м | 1,02 | - | 0,81 |
| СП ЦДТВ ОАО «РЖД» | кВт∙ч/куб.м | - | 0,68 | 0,89 |
| В среднем по предприятиям | кВт∙ч/куб.м | 1,15 | 1,11 | 1,10 |

Как видно из анализа, удельный расход электроэнергии в целом по муниципальному образованию сокращается, что говорит о положительной динамике энергосбережения и повышения энергетической эффективности.

Данные расхода воды на собственные нужды представлены в таблице 9.

Таблица 9

Расход воды на собственные нужды

| Предприятие | Ед. изм. | 2009 | 2010 | 2011 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| ОАО «Энерго-Газ-Ноябрьск» | тыс. м3/год | 48,627 | 44,98646 | 42,31624 |
|  | % | 0,39 | 0,37 | 0,37 |
| ОАО «ВТВК» | тыс. м3/год | 1,3861224 | - | 1,39704 |
|  | % | 0,24 | - | 0,24 |
| НФ ОАО «Аэропорт Сургут» | тыс. м3/год | 4,3164 | - | 5,53915 |
|  | % | 6,6 | - | 7,97 |
| СП ЦДТВ ОАО «РЖД» | тыс. м3/год | - | 24,5184 | 29,05531 |
|  | % | - | 6,00 | 7,3 |

Самый низкий расход воды на собственные нужды у предприятия ОАО «Энерго-Газ-Ноябрьск», что связано с применяемыми технологиями водоочистки. Низкий показатель у ОАО «ВТВК» обусловлен отсутствием водопроводных очистных сооружений и, следовательно, связанных с их эксплуатацией расходов воды на технологические нужды.

# 2. Направления развития централизованных систем водоснабжения муниципального образования г.Ноябрьск

Среднегодовая численность постоянного населения в 2013 году по оценке сложилась в количестве 107,8 тыс. чел., по сравнению с 2010 годом наблюдается сокращение среднегодовой численности на 3 тыс. чел. в связи с увеличением оттока населения. В 2016 году планируется стабилизировать среднесписочную численность постоянного населения по отношению к уровню 2013 года, что произойдет, в основном, за счет естественного прироста населения и сокращения отрицательного сальдо миграции.

В соответствии с Генеральным планом муниципального образования город Ноябрьск численность населения на конец 2032 г. составит 128,0 тыс. чел., что на 19% больше уровня 2013 г. Период действия Схемы водоснабжения ограничивается 2027 годом, в связи с чем прогнозная численность на конец реализации Схемы водоснабжения будет занимать промежуточное значение между фактом 2013 года и приведенным в Генеральном плане прогнозом (таблица 10).

Таблица 10

| Показатель | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Среднегодовая численность населения МО г. Ноябрьск, тыс. чел. | 107,8 | 107,6 | 107,5 | 107,6 | 107,9 | 108,3 | 108,9 |
| Темп роста среднегодовой численности населения, в % к предыдущему году | 100,0 | 99,8 | 99,9 | 100,1 | 100,2 | 100,4 | 100,5 |

Продолжение таблицы 10

| Показатель | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Среднегодовая численность населения МО г. Ноябрьск, тыс. чел. | 109,6 | 110,5 | 111,5 | 112,7 | 114,1 | 115,6 | 117,2 |
| Темп роста среднегодовой численности населения, в % к предыдущему году | 100,7 | 100,8 | 100,9 | 101,1 | 101,2 | 101,3 | 101,4 |

Генеральным планом на расчетный срок (до 2032 года) предусматривается ликвидация ветхого и аварийного фонда на территориях, где располагался жилой фонд Мехколонн и СМП-329 (общая площадь 48,2 га, население около 800 человек). Жителей из  этой застройки предусматривается переселить во вновь строящееся на территории города жилье.

В соответствии с Генеральным планом муниципального образования город Ноябрьск к 2032 г. средняя обеспеченность населения жильем составит 25 кв.м/чел., что на 33% выше уровня 2013 г.

Согласно Генеральному плану муниципального образования г. Ноябрьск, многоэтажная застройка предусматривается в микрорайонах 8, 9, 12, 13 и в микрорайоне Железнодорожников. Среднеэтажная застройка запланирована в микрорайонах П-7, П-7А, П-10 и мкр.Вынгапуровский. На территории остальных микрорайонов П-11, П-12, П-13, П-14, П-15, П-18, новые микрорайоны в северо-западной части города (западнее ул.Первомайская) и в микрорайоне Вынгапуровский  – малоэтажная жилая застройка коттеджного типа. Всего в этих микрорайонах на площади в 186,1  га к 2032 году предусматривается построить 693,3 тыс. кв. м жилья, из которого 72,2% в многоэтажных жилых домах. В новых микрорайонах  будет проживать 27,74 тысяч человек.  Еще 973,2 тыс. кв. м жилого фонда будет размещено на территории существующих микрорайонов, в том числе и на участках, освобождаемых при сносе ветхого и аварийного жилья (таблица 11).

Таблица 11

Сводные данные по размещению и объемам нового жилищного строительства

| Микрорайон | Территория, га | Население, тыс. чел. | Жилищное строительство Всего (тыс. м2 общей площади) | В том числе: |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | Много-этажное | Средне этажное | Коттеджное |
| Новые территории – всего, в том числе микрорайоны: | 186,1 | 27,74 | 693,3 | 500,3 | 124 | 69,1 |
| 8 | 16,7 | 5,01 | 125,25 | 125,25 | 0 | 0 |
| 9 | 18 | 5,4 | 135 | 135 | 0 | 0 |
| П-7 | 6 | 1,2 | 30 | 0 | 30 | 0 |
| П-7А | 2,8 | 0,56 | 14 | 0 | 14 | 0 |
| П-10 | 11 | 2,2 | 55 | 0 | 55 | 0 |
| П-14 | 15,6 | 0,46 | 11,39 | 0,00 | 0,00 | 11,39 |
| П-15 | 5 | 0,15 | 3,65 | 0,00 | 0,00 | 3,65 |
| П-18 | 15,9 | 0,46 | 11,61 | 0,00 | 0,00 | 11,61 |
| ИЖС северо-запад | 9,3 | 0,27 | 6,79 | 0,00 | 0,00 | 6,79 |
| 12 | 12,3 | 3,69 | 92,25 | 92,25 | 0 | 0 |
| 13 | 19,2 | 5,76 | 144 | 144 | 0 | 0 |
| Вынгапуровский | 8 | 1,1 | 27,19 | 0 | 25 | 2,19 |
| Железнодорожников | 0,5 | 0,15 | 3,75 | 3,75 | 0 | 0 |
| П-11 | 20,2 | 0,59 | 14,75 | 0,00 | 0,00 | 14,75 |
| П-12 | 10,8 | 0,32 | 7,88 | 0,00 | 0,00 | 7,88 |
| П-13 | 14,8 | 0,43 | 10,80 | 0,00 | 0,00 | 10,80 |
| Существующие территории | 193,2 | 38,92 | 973,1 | 0 | 973,1 | 0 |
| Всего: | 379,3 | 66,66 | 1666,4 | 500,3 | 1097,1 | 69,1 |

Период действия Схемы водоснабжения ограничивается 2027 годом, в связи с чем объем жилищного строительства к указанному сроку составит 677,49 тыс. кв.м (таблица 12).

Таблица 12

| Наименование территории | Планируемый ввод жилищного фонда по годам*, тыс. кв.м |
| --- | --- |
|  | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | Всего |
| Микрорайон 8 | 63,90 | 42,70 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 106,6 |
| Микрорайон 9 |  |  |  |  |  | 7,00 | 7,00 | 7,00 | 7,00 | 7,00 | 7,00 | 7,00 | 7,00 | 7,10 | 63,10 |
| Микрорайон П-7 |  | 22,3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 22,3 |
| Микрорайон П-7А |  |  | 9,5 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 9,5 |
| Микрорайон П-8 |  |  | 7,43 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 7,43 |
| Микрорайон П-10 |  |  | 12,8 | 12,9 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 25,70 |
| Микрорайон П-14 |  |  |  | 0,50 | 0,50 | 0,50 | 0,50 | 0,50 | 0,50 | 0,50 | 0,50 | 0,50 | 0,50 | 0,30 | 5,30 |
| Микрорайон П-15 |  |  |  | 0,20 | 0,20 | 0,20 | 0,20 | 0,20 | 0,20 | 0,20 | 0,30 |  |  |  | 1,70 |
| Микрорайон П-18 |  |  |  | 0,50 | 0,50 | 0,50 | 0,50 | 0,50 | 0,50 | 0,50 | 0,50 | 0,50 | 0,50 | 0,40 | 5,40 |
| Микрорайон ИЖС (северо-запад) | 0,60 | 0,10 | 0,10 | 0,30 | 0,30 | 0,30 | 0,30 | 0,30 | 0,30 | 0,30 | 0,30 | 0,30 | 0,30 | 0,30 | 4,10 |
| Микрорайон 12 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 21,60 | 21,50 | 43,10 |
| Микрорайон 13 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 4,00 | 4,00 | 8,00 |
| Микрорайон Вынгапуровский | 4,30 | 3,60 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 7,90 |
| Микрорайон Железнодорожников |  |  |  | 6,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 6,00 |
| Микрорайон П-11 |  |  |  |  |  |  | 0,90 | 0,90 | 0,90 | 0,90 | 0,90 | 0,90 | 0,90 | 0,60 | 6,90 |
| Микрорайон П-12 |  |  |  |  |  |  | 0,50 | 0,50 | 0,50 | 0,50 | 0,50 | 0,50 | 0,50 | 0,20 | 3,70 |
| Микрорайон П-13 |  |  |  |  |  |  | 0,60 | 0,60 | 0,60 | 0,60 | 0,60 | 0,60 | 0,60 | 0,80 | 5,00 |
| Существующие, реконструируемые микрорайоны | 8,50 | 10,30 | 10,10 | 3,50 |  |  | 52,20 | 52,20 | 52,20 | 52,20 | 52,20 | 52,20 | 52,20 | 49,40 | 447,2 |
| Итого: | 77,3 | 79 | 39,9 | 23,9 | 1,50 | 8,50 | 62,70 | 62,70 | 62,70 | 62,70 | 62,70 | 62,40 | 88,10 | 84,60 | 778,7 |

* - Согласно выданным разрешениям на ввод объектов в эксплуатацию, разрешениям на строительство, наличию прав на земельные участки, свободных от прав земельных участков, реконструируемых территорий (по данным Администрации г. Ноябрьска).

На основании прогноза численности населения, роста обеспеченности населения жильем, освоения новых и реконструкции существующих участков под жилищную застройку по данным Генерального плана, планируемых объемов ввода жилищного фонда в 2014-2016 гг. площадь жилищного фонда в муниципальном образовании г. Ноябрьск составит (таблица 13).

Таблица 13

| № п/п | Показатели | Ед. изм. | 2014 г. | 2015 г. | 2016 г. | 2017 г. | 2018 г. | 2019 г. | 2020 г. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Жилищный фонд всего | тыс. м2 | 2045,0 | 2048,2 | 2043,0 | 2028,2 | 2007,5 | 1996,7 | 2040,0 |
| 1.1. | в том числе площадь ветхого и аварийного жилья | тыс. м2 | 332,5 | 331,2 | 329,8 | 328,4 | 327,1 | 325,7 | 324,3 |
| 2 | Площадь введенного жилья | тыс.м2 | 43,1 | 25,4 | 17,0 | 7,5 | 1,5 | 11,4 | 65,6 |
| 3 | Вывод жилья из эксплуатации | тыс.м2 | 22,2 | 22,2 | 22,2 | 22,2 | 22,2 | 22,2 | 22,2 |

Продолжение таблицы 13

| № п/п | Показатели | Ед. изм. | 2021 г. | 2022 г. | 2023 г. | 2024 г. | 2025 г. | 2026 г. | 2027 г. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Жилищный фонд всего | тыс. м2 | 2083,4 | 2126,8 | 2170,1 | 2213,6 | 2256,8 | 2325,5 | 2390,4 |
| 1.1. | в том числе площадь ветхого и аварийного жилья | тыс. м2 | 323,0 | 321,6 | 320,2 | 318,9 | 317,5 | 316,1 | 314,8 |
| 2 | Площадь введенного жилья | тыс.м2 | 65,6 | 65,6 | 65,6 | 65,7 | 65,4 | 91,0 | 87,1 |
| 3 | Вывод жилья из эксплуатации | тыс.м2 | 22,2 | 22,2 | 22,2 | 22,2 | 22,2 | 22,2 | 22,2 |

Обеспечение населения чистой питьевой водой нормативного качества, безопасность водопользования являются приоритетными, лежат в основе здоровья и благополучия человека. Целью развития системы водоснабжения муниципального образования г. Ноябрьск является достижение целевых показателей, определенных в разделе 7 Схемы. Наиболее важным из них является гарантированное обеспечение водой питьевого качества существующих и перспективных потребителей.

Для этого Схемой предусмотрен ряд основных направлений развития системы водоснабжения в муниципальном образовании г. Ноябрьск, отвечающих принятому Генеральным планом сценарию.

1. Внедрение системы телемеханики и автоматизированной системы управления технологическими процессами с реконструкцией КИПиА насосных станций, водозаборных и очистных сооружений.

Для контроля за работой скважин необходима телемеханизация 60 скважин. Из-за большой разбросанности скважин (на расстоянии 6,2 км) необходима единая автоматизированная система диспетчерского контроля и управления (далее - ЕАСДКиУ).

В рамках модернизации или реконструкции водозаборных сооружений 
I подъема предлагаются следующие решения:

- замена старых насосов на современную высокоэффективную насосную технику;

- установка насосных станций I подъема в контейнере (блок-боксы);

- применение систем частотного регулирования или плавного пуска насосных агрегатов;

- замена старых задвижек и клапанов на современную высоконадежную и эффективную трубопроводную арматуру;

- автоматизация отдельного оборудования и систем водоснабжения в целом, диспетчеризация объектов;

- приборный учет расхода воды на всех этапах транспортировки;

- устройство ограждений 1 санитарной охранной зоны.

Единая автоматизированная система диспетчерского контроля и управления (ЕАСДКиУ) работы скважин необходима для:

- контроля состояния и управления оборудованием скважин;

- организации централизованного учета подъема воды скважинами;

- реализации оперативного управления работой установленного оборудования (насосами, арматурой и т.д.), включения или отключения скважин на расстоянии;

- обеспечения технической возможности предоставления центральному оперативно-диспетчерскому пункту, другим службам информации о текущем состоянии работы всех скважин.

Использование системы обеспечивает перевод с ручного режима работы на автоматический без присутствия оператора, оптимизацию использования скважин по дебиту, оптимизацию использования насосов по фактической наработке.

Телемеханизация скважин выводит на новый, более современный уровень работы, модернизирует, улучшает и облегчает работу обслуживающего персонала. Оперативное управление оборудованием скважин на расстоянии исключает возможность перелива из резервуаров запаса воды и дает возможность увеличить  межремонтный период и сроки работы насосных агрегатов. Телемеханизация скважин позволяет обеспечить удаленный доступ к узлам учета, контролировать измерения в режиме реального времени с отображением данных в виде отчетов и оперативно получать  информацию о нештатных ситуациях работы оборудования скважин. Вся информация о параметрах работы скважин выводится на компьютер для дальнейшего составления отчетов.

Установка частотных преобразователей на перекачивающее оборудование приведет к оптимизации давления в сети, устойчивости и надежности, снижению количества порывов и утечек (особенно в часы наименьшего водоразбора), снижению затрат на перекачку воды, теряемой в период избыточного давления в сети, значительной экономии электроэнергии.

В связи с заменой насосов с электродвигателями большой мощности 6 кВ на 0,4 кВ требуется реконструкция ТП-28/1 на 0,4кВ на городском водозаборе.

2. Строительство водопроводных очистных сооружений в мкр. Вынгапуровский и в п. Северая Нива.

Водоподготовительная установка должна обеспечивать осветление, обесцвечивание, обезжелезивание, деманганацию и удаление кремния из исходной воды. В основу работы установки должно быть заложено технологическое фильтрование с применением напорных фильтров с 2-х ступенчатой системой обеззараживания. Установка должна работать в автоматическом режиме. Водоподготовительная установка по качеству воды должна удовлетворять требованиям СанПиН 2.1.4.1074-01 «Питьевая вода. Гигиенические требования к качеству воды централизованных систем питьевого водоснабжения. Контроль качества». В основу работы установки заложена классическая технология фильтрования с применением напорных фильтров и двухступенчатой системой обеззараживания.

3. Поэтапная реконструкция изношенных сетей водоснабжения, имеющих большой износ и строительство новых, с использованием современных технологий и материалов.

Для бесперебойного обеспечения подачи воды потребителям в часы максимального водопотребления и с целью наружного пожаротушения необходимо строительство кольцевых водоводов вокруг микрорайонов города. Также планируется реконструкция магистральных и внутриквартальных водопроводных сетей с высокой степенью износа с применением современных материалов и технологий.

Строительство сетей водоснабжения является неотъемлемой частью мероприятий по развитию инженерной инфраструктуры новых территорий жилищной застройки в муниципальном образовании город Ноябрьск.

Развитие инженерной инфраструктуры территорий перспективной застройки предназначено для обеспечения увеличения объемов жилищного строительства, увеличения предложения на конкурентном рынке жилья в муниципальном образовании город Ноябрьск, а также создания необходимых условий для функционирования устойчивых механизмов обеспечения населения доступным и комфортным жильем в будущем.

# 3. Баланс водоснабжения и потребления горячей, питьевой, технической воды муниципального образования г.Ноябрьск

За период с 2009 по 2014 гг. динамика подъема и реализации воды имеет тенденцию к снижению (таблица 14). Реализация воды потребителям в 2011 году составила 10710,07 тыс. м3 (85,7% от подъема воды). Основным потребителем услуги является население. Объемы утечек и неучтенных расходов воды за 2011 год составил 1712 тыс. м3 (13,7% от подъема воды).

Таблица 14

Баланс производства и подачи воды муниципального образования город Ноябрьск

| № п/п | Показатели | Ед. изм. | 2009г. | 2010 г. | 2011 г. | 2012 г. | 2013 г. | 2014 г. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Подъем воды | тыс. м3 | 13490,33 | 13421,73 | 12500,71 | 9421,0 | 8962,5 | 10290,5 |
| 2 | Утечки | тыс. м3 | 1915,95 | 1518,38 | 1712,33 | 1357,0 | 1282,9 | 1463,6 |
|  |  | % | 14,20 | 11,87 | 13,70 | 14,49 | 14,40 | 14,31 |
| 3 | Собственные нужды "ВС" | тыс. м3 | 78,85 | 78,92 | 78,31 | 58,4 | 54,7 | 62,8 |
|  |  | % | 0,58 | 0,59 | 0,63 | 0,62 | 0,61 | 0,61 |
| 4 | Объем воды, пропущенный через очистные сооружения | тыс. м3 | 12793,56 | 12654,01 | 11717,44 | 8925,8 | 8501,4 | 9771,4 |
| 5 | Объем реализации воды, в том числе: | тыс. м3 | 11495,53 | 11749,41 | 10710,07 | 8005,6 | 7625,0 | 8764,1 |
|  | -населению | тыс. м3 | 9007,00 | 8837,00 | 8335,00 | 6172,3 | 5878,8 | 6757,0 |
|  | -бюджетным потребителям | тыс. м3 | 480,00 | 474,00 | 444,00 | 329,6 | 313,9 | 360,8 |
|  | -прочим потребителям | тыс. м3 | 718,44 | 690,38 | 640,48 | 483,2 | 460,2 | 528,9 |
|  | -внутрицеховые нужды | тыс. м3 | 1290,09 | 1748,04 | 1290,59 | 1020,6 | 972,1 | 1117,3 |

Из общего объема воды, поданного в сеть, 95,8% проходит очистку на водоочистных сооружениях. Водоочистные сооружения отсутствуют в мкр. Вынгапуровский. Данные по существующей производительности источников водоснабжения приведены в таблице 15.

Таблица 15

Существующая мощность источников водоснабжения муниципального образования город Ноябрьск

| Показатели | Ед. измерения | ОАО «Энерго-Газ-Ноябрьск» | ОАО «ВТВК» | НФ ОАО "Аэропорт Сургут" |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Фактическая производительность насосной станции 1 подъема | тыс. м3/сут. | 42,00 | 2,6 | - |
| Установленная производительность насосной станции 1 подъема | тыс. м3/сут | 51,41 | 6,6 | 0,36 |
| Установленная мощность насосной станции 2 подъема | тыс. м3/сут | 110,8 | 22,08 | 0,48 |

Динамика потребления холодной воды по приборам учета в муниципальном образовании город Ноябрьск приведена в таблице 16.

Таблица 16

Показатели отпуска воды по приборам учета в муниципальном образовании город Ноябрьск

| № п/п | Наименование показателей | Ед . изм. | 2009 г | 2010 г | 2011 г |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Объем отпущенной потребителям холодной воды, в том числе: | тыс. м3 | 11495,53 | 11824,42 | 10710,07 |
| 2 | по приборам учета | тыс. м3 | 1366,63 | 1849,92 | 2386,03 |
|  |  | % | 11,9 | 15,6 | 22,3 |
| 3 | по нормативам потребления | тыс. м3 | 10180,91 | 9974,49 | 8324,05 |
|  |  | % | 88,1 | 84,4 | 77,7 |

Расчет с предприятиями и бюджетфинансируемыми организациями производится на основании приборов учета. Все бюджетные потребители города Ноябрьска в полном объеме обеспечены приборами учета холодной и горячей воды. В случае отсутствия у предприятий и организаций приборов учета расчеты с ними осуществляются в соответствии с п. 57, 77 «Правил пользования системами коммунального водоснабжения и канализации в Российской Федерации», утв. Постановлением Правительства РФ от 12.02.1999 № 167 (в ред. Постановления Правительства РФ 23.05.2006 N 307).

Расчеты с населением производятся по приборам учета, а при их отсутствии по утвержденным нормативам потребления. Оснащенность жилищного фонда муниципального образования город Ноябрьск жилищного фонда приборами учета холодной и горячей воды на 01.12.2014 составляет:

- многоквартирные дома (общедомовые приборы учета):

- холодное водоснабжение – 739 домов (93%);

- горячее водоснабжение – 631 дом (92%);

- индивидуальные жилые дома:

- холодное водоснабжение – 281 дом (100%);

- горячее водоснабжение – 183 дома (100%).

Для анализа расчетных данных в отчетный период необходима установка приборов для учета фактического расхода воды на собственные нужды котельных, водозаборных и канализационных очистных сооружений, АБК цехов, а также на вводах закольцовок водоводов в микрорайоны города. При отсутствии приборов расчет расхода воды на собственные нужды котельных выполняется в соответствии с «Инструкцией об организации в Министерстве энергетики РФ работы по расчету и обоснованию нормативов удельного расхода топлива на отпущенную электрическую и тепловую энергию от тепловых электрических станций и котельных», утвержденной приказом Правительства РФ за №323 от 30.12.2008г.

Снятие фактических данных расхода воды по приборам учета будет являться обеспечением достоверности расчетов количества питьевой воды на всех этапах производства и очистки, включая: забор воды из источника, очистку воды, транспортировку воды по трубопроводам и потребление воды абонентами.

Основной объем горячего водоснабжения осуществляется через центральные тепловые пункты (27 шт.), с подачей теплоносителя в ЦТП от головной котельной КВГМ-100. Исходная (холодная вода) нагревается в скоростных теплообменниках ЦТП и циркуляционными насосами подается потребителям. Температура горячей воды на хозяйственно-питьевые нужды принимается в расчётах 60°С в соответствии с «Гигиеническими требованиями к обеспечению безопасности  систем горячего водоснабжения», утвержденными Постановлением главного государственного врача Р.Ф. №20 от 7.04.2009 года.

В поселках СМУ-10, НГД, СМП-329, МК-15, СУ-80 централизованное горячее водоснабжение осуществляется от котельных данных поселков. В микрорайонах И-1, И-2, И, Г, Д, Е горячее водоснабжение осуществляется от котельной ДЕ-16.

Годовое потребление воды в разрезе отдельных территорий муниципального образования г.Ноябрьск представлено в таблице 17. Рассчитанный с учетом фактического уровня потребления воды баланс подачи и реализации воды в сутки максимального водопотребления в разрезе отдельных территорий муниципального образования г.Ноябрьск представлен в таблице 18.

Таблица 17

| Наименование водозабора | Годовой подъем воды, тыс. куб.м | Годовой расход воды на собственные нужды, потери в сетях и неучтенный расход, тыс.куб.м | Годовой объем реализации воды (тыс.куб.м) |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Всего | в том числе: |
|  |  |  |  | население | бюджетные потребители | прочие потребители | внутрицеховые нужды |
|  |  |  | ХВС | ГВС | ХВС | ГВС | ХВС | ГВС | ХВС | ГВС | ХВС | ГВС |
| МО г.Ноябрьск - всего, в том числе: | 10290,7 | 1526,4 | 8764,3 | 6390,5 | 490,5 | 728,3 | 1155,0 |
|  |  |  | 5647,1 | 3117,2 | 3706,5 | 2684,0 | 294,3 | 196,2 | 502,6 | 225,8 | 1143,8 | 11,2 |
| - в/з г. Ноябрьска | 9499,0 | 1446,4 | 8052,5 | 5977,6 | 460,9 | 634,2 | 979,9 |
|  |  |  | 5151,2 | 2901,3 | 3467,0 | 2510,6 | 276,5 | 184,4 | 437,6 | 196,6 | 970,1 | 9,8 |
| - в/з мкр. Вынгапуровский | 521,7 | 44,0 | 477,7 | 244,7 | 19,8 | 74,3 | 138,9 |
|  |  |  | 342,6 | 135,1 | 141,9 | 102,8 | 11,9 | 7,9 | 51,2 | 23,0 | 137,5 | 1,4 |
| - в/з мкр. Железнодорожников | 205,1 | 27,3 | 177,8 | 125,9 | 9,8 | 14,9 | 27,1 |
|  |  |  | 116,3 | 61,4 | 73,0 | 52,9 | 5,9 | 3,9 | 10,3 | 4,6 | 27,1 | 0,0 |
| - в/з аэропорта г.Ноябрьска | 65,0 | 8,7 | 56,3 | 42,3 | 0,0 | 5,0 | 9,1 |
|  |  |  | 37,0 | 19,3 | 24,5 | 17,8 | 0,0 | 0,0 | 3,4 | 1,5 | 9,1 | 0,0 |

Таблица 18

| Наименование водозабора | Установленная мощность головных сооружений, куб.м/сут. | Подъем воды в сутки наибольшего водопотребления, куб.м | Расход воды на собственные нужды, потери в сетях и неучтенный расход в сутки наибольшего водопотребления, куб.м | Реализация воды в сутки наибольшего потребления, куб.м | Резерв мощности головных сооружений водоснабжения, куб.м/сут. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | Всего | в том числе: |  |
|  |  |  |  |  | население | бюджетные потребители | прочие потребители | внутрицеховые нужды |  |
|  |  |  |  | ХВС | ГВС | ХВС | ГВС | ХВС | ГВС | ХВС | ГВС | ХВС | ГВС |  |
| МО г.Ноябрьск - всего, в том числе: | 59110 | 36635 | 5440 | 31195 | 22755 | 1740 | 2590 | 4110 | 22475 |
|  |  |  |  | 20100 | 11095 | 13200 | 9555 | 1040 | 700 | 1790 | 800 | 4070 | 40 |  |
| - в/з г. Ноябрьска | 51410 | 33805 | 5150 | 28655 | 21275 | 1635 | 2260 | 3485 | 17605 |
|  |  |  |  | 18330 | 10325 | 12340 | 8935 | 980 | 655 | 1560 | 700 | 3450 | 35 |  |
| - в/з мкр.Вынгапуровский | 6600 | 1860 | 160 | 1700 | 875 | 70 | 260 | 495 | 4740 |
|  |  |  |  | 1220 | 480 | 510 | 365 | 40 | 30 | 180 | 80 | 490 | 5 |  |
| - в/з мкр.Железнодорожников | 740 | 740 | 100 | 640 | 450 | 35 | 55 | 100 | 0 |
|  |  |  |  | 420 | 220 | 260 | 190 | 20 | 15 | 40 | 15 | 100 | 0 |  |
| - в/з аэропорта г.Ноябрьска | 360 | 230 | 30 | 200 | 155 | 0 | 15 | 30 | 130 |
|  |  |  |  | 130 | 70 | 90 | 65 | 0 | 0 | 10 | 5 | 30 | 0 |  |

На основании прогноза численности населения, роста обеспеченности населения жильем, освоения новых и реконструкции существующих участков под жилищную застройку по данным Генерального плана в таблице 19 приведен прогноз спроса на услуги водоснабжения в муниципальном образовании г. Ноябрьск на период до 2027 года.

Сформированный на основании данного прогноза перспективный баланс годового потребления воды в разрезе отдельных территорий муниципального образования г.Ноябрьск представлен в таблице 20. Рассчитанный с учетом прогнозного уровня потребления воды баланс подачи и реализации воды в сутки максимального водопотребления в разрезе отдельных территорий муниципального образования г.Ноябрьск представлен в таблице 21.

Увеличение производительности существующих мощностей не планируется. Производительность существующих водопроводных сооружений достаточна для обеспечения потребителей необходимым количеством воды.

Таблица 19

| № п/п | Наименование | Ед. изм. | 2009 г. | 2010 г. | 2011 г. | 2012 г. | 1 этап | Темп роста/ снижение 2017/2013 гг., % |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  | 2013 г. | 2014 г. | 2015 г. | 2016 г. | 2017 г. |  |
|  |  |  | факт | план |  |
| 1 | Потребление воды, всего, в т.ч.: | тыс. м3 | 11495,53 | 11749,41 | 10710,09 | 8005,62 | 7625,01 | 8764,08 | 11447,20 | 11458,03 | 11468,04 | 150 |
|  | население | тыс. м3 | 9007,00 | 8837,00 | 8335,00 | 6172,26 | 5878,81 | 6757,03 | 8610,37 | 8618,51 | 8626,04 | 147 |
|  | бюджетные организации | тыс. м3 | 480,00 | 474,00 | 444,00 | 329,61 | 313,94 | 360,84 | 547,18 | 547,70 | 548,18 | 175 |
|  | прочие потребители | тыс. м3 | 718,44 | 690,38 | 640,48 | 483,17 | 460,20 | 528,94 | 819,00 | 819,77 | 820,49 | 178 |
|  | ресурсоснабжающие организации (собственные нужды) | тыс. м3 | 1290,09 | 1748,04 | 1290,59 | 1020,59 | 972,07 | 1117,28 | 1470,66 | 1472,05 | 1473,33 | 152 |
| 2 | Присоединенная нагрузка, всего, в т.ч.: | м3/ч | 1999,15 | 1959,17 | 1845,19 | 1826,69 | 1850,73 | 1850,73 | 1896,30 | 1946,35 | 1975,90 | 107 |
|  | Многоквартирные жилые здания | м3/ч | 1667,70 | 1636,23 | 1543,28 | 1521,07 | 1541,09 | 1541,10 | 1579,03 | 1620,71 | 1645,32 | 107 |
|  | Прочие жилые здания | м3/ч | 96,68 | 94,85 | 89,47 | 88,18 | 89,34 | 89,34 | 91,54 | 93,95 | 95,38 | 107 |
|  | Объекты бюджетофинансируемых организаций | м3/ч | 94,03 | 92,85 | 86,98 | 85,72 | 86,85 | 86,85 | 88,99 | 91,34 | 92,72 | 107 |
|  | Прочие общественно-деловые и промышленные объекты | м3/ч | 140,74 | 135,24 | 125,46 | 131,72 | 133,45 | 133,45 | 136,73 | 140,34 | 142,48 | 107 |

Продолжение таблицы 19

| № п/п | Наименование | Ед. изм. | 2 этап | 3 этап | Темп роста/ снижение 2022/2013 гг., % | Темп роста/ снижение 2027/2013 гг., % |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 2018 г. | 2019 г. | 2020 г. | 2021 г. | 2022 г. | 2023 г. | 2024 г. | 2025 г. | 2026 г. | 2027 г. |  |  |
|  |  |  | план |  |  |
| 1 | Потребление воды, всего, в т.ч.: | тыс. м3 | 11494,86 | 11538,49 | 11598,94 | 11676,21 | 11770,28 | 11881,18 | 12008,89 | 12153,41 | 12314,74 | 12492,90 | 154 | 164 |
|  | население | тыс. м3 | 8646,21 | 8679,04 | 8724,50 | 8782,62 | 8853,39 | 8936,80 | 9032,86 | 9141,56 | 9262,92 | 9396,92 | 151 | 160 |
|  | бюджетные организации | тыс. м3 | 549,46 | 551,55 | 554,44 | 558,13 | 562,63 | 567,93 | 574,03 | 580,94 | 588,65 | 597,17 | 179 | 190 |
|  | прочие потребители | тыс. м3 | 822,40 | 825,53 | 829,85 | 835,38 | 842,11 | 850,04 | 859,18 | 869,52 | 881,06 | 893,81 | 183 | 194 |
|  | ресурсоснабжающие организации (собственные нужды) | тыс. м3 | 1476,78 | 1482,38 | 1490,15 | 1500,08 | 1512,16 | 1526,41 | 1542,82 | 1561,38 | 1582,11 | 1605,00 | 156 | 165 |
| 2 | Присоединенная нагрузка, всего, в т.ч.: | м3/ч | 1998,63 | 2027,98 | 2057,34 | 2186,99 | 2215,00 | 2243,00 | 2271,01 | 2299,02 | 2326,38 | 2353,75 | 120 | 127 |
|  | Многоквартирные жилые здания | м3/ч | 1664,24 | 1688,69 | 1713,13 | 1821,10 | 1844,41 | 1867,73 | 1891,04 | 1914,38 | 1937,16 | 1959,95 | 120 | 127 |
|  | Прочие жилые здания | м3/ч | 96,47 | 97,90 | 99,31 | 105,57 | 106,93 | 108,27 | 109,63 | 110,97 | 112,30 | 113,62 | 120 | 127 |
|  | Объекты бюджетофинансируемых организаций | м3/ч | 93,79 | 95,17 | 96,55 | 102,63 | 103,95 | 105,26 | 106,58 | 107,89 | 109,17 | 110,46 | 120 | 127 |
|  | Прочие общественно-деловые и промышленные объекты | м3/ч | 144,12 | 146,23 | 148,35 | 157,70 | 159,72 | 161,74 | 163,76 | 165,78 | 167,75 | 169,72 | 120 | 127 |

Таблица 20

| Наименование водозабора | Годовой подъем воды, тыс. куб.м | Годовой расход воды на собственные нужды, потери в сетях и неучтенный расход, тыс.куб.м | Годовой объем реализации воды (тыс.куб.м) |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Всего | в том числе: |
|  |  |  |  | население | бюджетные потребители | прочие потребители | внутрицеховые нужды |
|  |  |  | ХВС | ГВС | ХВС | ГВС | ХВС | ГВС | ХВС | ГВС | ХВС | ГВС |
| МО г.Ноябрьск - всего, в том числе: | 14477,0 | 1984,1 | 12492,9 | 9396,9 | 597,2 | 893,8 | 1605,0 |
|  |  |  | 8014,6 | 4478,3 | 5450,2 | 3946,7 | 358,3 | 238,9 | 616,7 | 277,1 | 1589,3 | 15,7 |
| - в/з г. Ноябрьска | 13475,9 | 1890,6 | 11585,3 | 8865,8 | 563,1 | 782,3 | 1374,0 |
|  |  |  | 7380,1 | 4205,2 | 5142,2 | 3723,6 | 337,9 | 225,2 | 539,8 | 242,5 | 1360,3 | 13,7 |
| - в/з мкр. Вынгапуровский | 731,1 | 57,5 | 673,5 | 362,9 | 24,2 | 91,6 | 194,8 |
|  |  |  | 481,1 | 192,5 | 210,5 | 152,4 | 14,5 | 9,7 | 63,2 | 28,4 | 192,8 | 1,9 |
| - в/з мкр. Железнодорожников | 205,1 | 27,3 | 177,8 | 125,9 | 9,8 | 14,9 | 27,1 |
|  |  |  | 116,3 | 61,4 | 73,0 | 52,9 | 5,9 | 3,9 | 10,3 | 4,6 | 27,1 | 0,0 |
| - в/з аэропорта г.Ноябрьска | 65,0 | 8,7 | 56,4 | 42,3 | 0,0 | 5,0 | 9,1 |
|  |  |  | 37,0 | 19,3 | 24,5 | 17,8 | 0,0 | 0,0 | 3,4 | 1,5 | 9,1 | 0,0 |

Таблица 21

| Наименование водозабора | Установленная мощность головных сооружений, куб.м/сут. | Подъем воды в сутки наибольшего водопотребления, куб.м | Расход воды на собственные нужды, потери в сетях и неучтенный расход в сутки наибольшего водопотребления, куб.м | Реализация воды в сутки наибольшего потребления, куб.м | Резерв мощности головных сооружений водоснабжения, куб.м/сут. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | Всего | в том числе: |  |
|  |  |  |  |  | население | бюджетные потребители | прочие потребители | внутрицеховые нужды |  |
|  |  |  |  | ХВС | ГВС | ХВС | ГВС | ХВС | ГВС | ХВС | ГВС | ХВС | ГВС |  |
| МО г.Ноябрьск - всего, в том числе: | 59110 | 51525 | 7060 | 44465 | 33455 | 2120 | 3175 | 5715 | 7585 |
|  |  |  |  | 28520 | 15945 | 19400 | 14055 | 1270 | 850 | 2190 | 985 | 5660 | 55 |  |
| - в/з г. Ноябрьска | 51410 | 47960 | 6730 | 41230 | 31555 | 2000 | 2785 | 4890 | 3450 |
|  |  |  |  | 26260 | 14970 | 18300 | 13255 | 1200 | 800 | 1920 | 865 | 4840 | 50 |  |
| - в/з мкр. Вынгапуровский | 6600 | 2595 | 200 | 2395 | 1295 | 85 | 320 | 695 | 4005 |
|  |  |  |  | 1710 | 685 | 750 | 545 | 50 | 35 | 220 | 100 | 690 | 5 |  |
| - в/з мкр. Железнодорожников | 740 | 740 | 100 | 640 | 450 | 35 | 55 | 100 | 0 |
|  |  |  |  | 420 | 220 | 260 | 190 | 20 | 15 | 40 | 15 | 100 | 0 |  |
| - в/з аэропорта г.Ноябрьска | 360 | 230 | 30 | 200 | 155 | 0 | 15 | 30 | 130 |
|  |  |  |  | 130 | 70 | 90 | 65 | 0 | 0 | 10 | 5 | 30 | 0 |  |

В соответствии с Федеральным законом от 07.12.2011 г. №416-ФЗ «О водоснабжении и водоотведении», органы местного самоуправления поселений, городских округов для каждой централизованной системы холодного водоснабжения определяют гарантирующую организацию и устанавливают зоны ее деятельности. Организация, осуществляющая холодное водоснабжение и эксплуатирующая водопроводные сети, наделяется статусом гарантирующей организации, если к водопроводным сетям этой организации присоединено наибольшее количество абонентов из всех организаций, осуществляющих холодное водоснабжение.

На территории муниципального образования г. Ноябрьск выделяется 4 системы централизованного водоснабжения, технологически не связанные между собой. Как указывалось выше, каждая из указанных систем водоснабжения обслуживается соответствующей ресурсоснабжающей организацией. К водопроводным сетям каждой из этих организаций на обслуживаемых ими территориях присоединено наибольшее количество абонентов. В связи с этим представляется целесообразным наделить статусом гарантирующей организации:

- на территории г.Ноябрьска - ОАО «Энерго-Газ-Ноябрьск»;

- на территории мкр. Вынгапуровский - ОАО «Вынгапуровский тепловодоканал»;

- на территории пос. Аэропорт - Ноябрьский филиал открытого акционерного общества «Аэропорт Сургут»;

- на территории мкр. Железнодорожников - Дирекция  по  тепловодоснабжению  Свердловской  железной  дороги  ОАО  «РЖД».

# 4. Предложения по строительству, реконструкции и модернизации объектов централизованных систем водоснабжения муниципального образования г.Ноябрьск

Основными направлениями развития системы водоснабжения муниципального образования г. Ноябрьск являются модернизация головных сооружений, строительство водопроводных сетей. При этом решаются основные задачи функционирования системы водоснабжения: обеспечение качества и надежности водоснабжения потребителей, а также обеспечение доступности услуг водоснабжения для потребителей.

Выявленные проблемы и задачи функционирования и развития системы водоснабжения города решаются посредством мероприятий по модернизации, реконструкции инфраструктуры и подключению объектов нового строительства.

Для повышения надежности системы водоснабжения требуется замена участков сетей. Для обеспечения инженерной инфраструктурой участков застройки, а также бесперебойности водоснабжения существующих потребителей, необходима модернизация и строительство новых сетей водоснабжения.

Перечень площадок нового строительства приведен в разделе 2 настоящего документа.

Комплекс мероприятий по развитию системы водоснабжения г. Ноябрьска представлен в таблице 22. В приложении 2 приведена схема существующего и планируемого в соответствии с Генеральным планом МО г. Ноябрьск размещения объектов централизованных систем водоснабжения.

Разработанные мероприятия систематизированы по степени их актуальности в решении вопросов развития системы водоснабжения, а также с учетом оценки тарифных последствий, влияющих на изменение размера платы граждан за коммунальные услуги.

Сроки реализации мероприятий определены исходя из их значимости и планируемых сроков ввода объектов капитального строительства.

Мероприятия, реализуемые для подключения новых потребителей, разработаны исходя из того, что организации коммунального комплекса обеспечивают требуемую для подключения мощность, и обеспечивают прокладку сетей водоснабжения до объектов строительства. Точка подключения находится на границе объекта строительства, что отражается в договоре на подключение.

Объемы мероприятий определены укрупненно. Список мероприятий и стоимость на конкретном объекте детализируется после разработки проектной документации (при необходимости после проведения энергетических обследований).

Параметры мероприятий по строительству головных сооружений и магистральных сетей (мощности, протяженности) учитывают нагрузки новых потребителей, планируемых к подключению до 2027 г.

Таблица 22

| № п/п | Наименование и состав мероприятий | Ед. изм. | Кол-во | Срок реализации | Ответственный исполнитель | Вид ожидаемого эффекта | Ед. изм. | Совокупный эффект | Соотношение цены реализации мероприятий инвестиционной программы и их эффективности |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  |  | в натуральном выражении (в сэкономленном ресурсе) | в стоимостном выражении, тыс. руб. |  |
| 1 | Телемеханизация скважин горводозабора, устройство АСУ ТП | скв. | 60 | 2022 - 2027 гг. | ОАО "ЭГН" | Итого экономия |  |  | 9 223 | Срок окупаемости – 28 лет |
|  |  |  |  |  |  | Экономия электроэнергии | тыс. кВт·ч | 3 255,0 | 9 223 |  |
| 2 | Автоматизация насосной станции второго подъема, реконструкция ТП-28/1 | ед. | 1 | 2023 - 2025 гг. | ОАО "ЭГН" | Итого экономия |  |  | 41 988 | Срок окупаемости – 2 года |
|  |  |  |  |  |  | Экономия электроэнергии | тыс. кВт·ч | 8 871,4 | 25 136 |  |
|  |  |  |  |  |  | Экономия водопотребления | тыс. м3 | 5,3 | 139 |  |
|  |  |  |  |  |  | Экономия на оплате труда | чел. | 22,5 | 16 713 |  |
| 3 | Автоматизация процесса приготовления и дозации реагентов | ед. | 1 | 2022 - 2023 гг. | ОАО "ЭГН" | Итого экономия |  |  | 1 286 | Срок окупаемости – 2 года |
|  |  |  |  |  |  | Экономия материалов, в т.ч.: |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | перекись водорода | т/г | 33,6 | 176 |  |
|  |  |  |  |  |  | перманганат калия | т/г | 31,7 | 1 110 |  |
| 4 | Установка защитных ограждений и систем видеонаблюдения на головных сооружениях системы водоснабжения | ед. |  | 2025 - 2027 гг. | ОАО "ЭГН" |  |  | - | - | Срок окупаемости равен сроку полезного использования оборудования |
|  |  |  |  |  |  | Выполнение требований законодательства по обеспечению охраны санитарных зон |  |  |  |  |
| 5 | Мероприятия по выявлению бесхозяйных объектов недвижимого имущества, используемых для передачи энергетических ресурсов, организации поставки таких объектов на учет в качестве бесхозяйных объектов недвижимого имущества и признанию права муниципальной собственности |  |  | 2013 - 2017 гг. | Администрация МО г. Ноябрьск |  |  | - | - | - |
|  |  |  |  |  |  | Оптимизация систем коммунальной инфраструктуры и создание условий и стимулов для рационального потребления топливно-энергетических ресурсов |  |  |  |  |
| 6 | Мероприятия по организации управления бесхозяйными объектами недвижимого имущества, используемыми для передачи энергетических ресурсов, с момента выявления таких объектов, в т.ч. определению источника компенсации возникающих при эксплуатации нормативных потерь энергетических ресурсов, в частности за счет включения расходов на компенсацию данных потерь в тариф организации, управляющей такими объектами | объект | 3 | 2013 - 2017 гг. | Администрация МО г. Ноябрьск |  |  | - | - | - |
|  |  |  |  |  |  | Оптимизация систем коммунальной инфраструктуры и создание условий и стимулов для рационального потребления топливно-энергетических ресурсов |  |  |  |  |
| 7 | Проект. Новое строительство и реконструкция головных объектов |  |  | 2013 - 2027 гг. |  |  |  | - | - |  |
| 7.1 | Новое строительство головных объектов |  |  | 2013 - 2027 гг. |  |  |  | - | - |  |
| 7.1.1 | Строительство блочно-модульной станции очистки подземных вод, пос. Северная Нива | ед. | 1 | 2018 г. | Администрация МО г. Ноябрьск |  |  | - | - | Срок окупаемости равен сроку полезного использования оборудования |
|  |  |  |  |  |  | Обеспечение качества воды в соответствии с требованиям СанПиН 2.1.4.1074-01 «Питьевая вода. Гигиенические требования к качеству воды централизованных систем питьевого водоснабжения. Контроль качества» |  |  |  |  |
| 7.1.2 | Строительство сооружения очистки подземных вод на водозаборе мкр. «Вынгапуровский» г. Ноябрьска | ед. | 1 | 2013 - 2015 гг. | Администрация МО г. Ноябрьск |  |  | - | - | Срок окупаемости равен сроку полезного использования оборудования |
|  |  |  |  |  |  | Обеспечение качества воды в соответствии с требованиям СанПиН 2.1.4.1074-01 «Питьевая вода. Гигиенические требования к качеству воды централизованных систем питьевого водоснабжения. Контроль качества» |  |  |  |  |
| 7.2 | Реконструкция головных объектов |  |  | 2026 - 2027 гг. |  |  |  | - | - |  |
| 7.2.1 | Устройство системы обезвоживания осадка | уст. | 2 | 2026 - 2027 гг. | ОАО "ЭГН" |  |  | - | - | Срок окупаемости равен сроку полезного использования оборудования |
|  |  |  |  |  |  | Повышение надежности работы системы водоснабжения, улучшение качества предоставляемых услуг |  |  |  |  |
| 8 | Проект. Новое строительство и реконструкция линейных объектов |  |  | 2014 - 2027 гг. |  | Итого экономия |  |  | 549 |  |
|  |  |  |  |  |  | Снижение потерь воды в сетях | тыс. м3 | 18,6 | 492 |  |
|  |  |  |  |  |  | Экономия электроэнергии | тыс. кВт·ч | 20,3 | 57 |  |
| 8.1 | Новое строительство линейных объектов |  |  | 2014 - 2027 гг. |  |  |  | - | - |  |
| 8.1.1 | Строительство кольцевых водоводов вокруг микрорайонов города, Ду-300 мм | п. м | 12 185 | 2022 - 2027 гг. | Администрация МО г. Ноябрьск |  |  | - | - | Срок окупаемости равен сроку полезного использования оборудования |
|  |  |  |  |  |  | Обеспечение бесперебойного водоснабжения потребителей, повышение надежности и качества водоснабжения, выполнение требований пожарной безопасности (обеспечение источниками наружного противопожарного водоснабжения) |  |  |  |  |
| 8.1.2. | Строительство сетей водоснабжения мкр. "Б-2", "Б2-А", в т.ч. ПИР | п. м | 2 000 | 2018 - 2019 гг. | ОАО "ЭГН" |  |  | - | - | Срок окупаемости равен сроку полезного использования оборудования |
|  |  |  |  |  |  | Обеспечение подключения новых потребителей в мкр. "8" |  |  |  |  |
| 8.1.3. | Строительство сетей водоснабжения мкр. "9", Ду- 150, 300, 500 мм, в т.ч. ПИР | п. м | 2 300 | 2023 - 2027 гг. | ОАО "ЭГН" |  |  | - | - | Срок окупаемости равен сроку полезного использования оборудования |
|  |  |  |  |  |  | Обеспечение подключения новых потребителей в мкр. "9" |  |  |  |  |
| 8.1.4. | Строительство сетей водоснабжения в мкр. «П-8», «П-7», «П-7А», в т.ч. ПИР | п. м | 1 685 | 2016 - 2017 гг. | ОАО "ЭГН" |  |  | - | - | Срок окупаемости равен сроку полезного использования оборудования |
|  |  |  |  |  |  | Обеспечение подключения новых потребителей в мкр. "П-7" |  |  |  |  |
| 8.1.5. | Строительство сетей водоснабжения мкр. "П-10", Ду- 150, 300 мм, в т.ч. ПИР | п. м | 1 600 | 2023 - 2027 гг. | ОАО "ЭГН" |  |  | - | - | Срок окупаемости равен сроку полезного использования оборудования |
|  |  |  |  |  |  | Обеспечение подключения новых потребителей в мкр. "П-10" |  |  |  |  |
| 8.1.6. | Наружные сети инженерного обеспечения (водоснабжения) мкр. "П-14" г.Ноябрьска, в т.ч. ПИР | п. м | 650 | 2015 - 2017 гг. | Администрация МО г. Ноябрьск |  |  | - | - | Срок окупаемости равен сроку полезного использования оборудования |
|  |  |  |  |  |  | Обеспечение подключения новых потребителей в мкр. "П-14" |  |  |  |  |
| 8.1.7. | Наружные сети инженерного обеспечения (водоснабжения) мкр. "П-15" г.Ноябрьска, в т.ч. ПИР | п. м | 200 | 2014 - 2015 гг. | Администрация МО г. Ноябрьск |  |  | - | - | Срок окупаемости равен сроку полезного использования оборудования |
|  |  |  |  |  |  | Обеспечение подключения новых потребителей в мкр. "П-15" |  |  |  |  |
| 8.1.8. | Наружные сети инженерного обеспечения (водоснабжения) мкр. "П-18" г.Ноябрьска, в т.ч. ПИР | п. м | 700 | 2014 - 2017 гг. | Администрация МО г. Ноябрьск |  |  | - | - | Срок окупаемости равен сроку полезного использования оборудования |
|  |  |  |  |  |  | Обеспечение подключения новых потребителей в мкр. "П-18" |  |  |  |  |
| 8.1.9. | Строительство сетей водоснабжения индивидуальной застройки,, в т.ч. ПИР | п. м | 2 770 | 2020 - 2021 гг. | ОАО "ЭГН" |  |  | - | - | Срок окупаемости равен сроку полезного использования оборудования |
|  |  |  |  |  |  | Обеспечение подключения новых потребителей в мкр. "ИЖС" |  |  |  |  |
| 8.1.10. | Строительство сетей водоснабжения мкр. "12", Ду- 150, 300 мм, в т.ч. ПИР | п. м | 1 550 | 2020 - 2027 гг. | Администрация МО г. Ноябрьск |  |  | - | - | Срок окупаемости равен сроку полезного использования оборудования |
|  |  |  |  |  |  | Обеспечение подключения новых потребителей в мкр. "12" |  |  |  |  |
| 8.1.11. | Строительство сетей водоснабжения мкр. "13", Ду- 150, 300 мм, в т.ч. ПИР | п. м | 300 | 2020 г. | Администрация МО г. Ноябрьск |  |  | - | - | Срок окупаемости равен сроку полезного использования оборудования |
|  |  |  |  |  |  | Обеспечение подключения новых потребителей в мкр. "13" |  |  |  |  |
| 8.1.12. | Строительство сетей водоснабжения мкр. Вынгапуровский, Ду- 150, 300 мм, в т.ч. ПИР | п. м | 800 | 2016 - 2020 гг. | ОАО "ВТВК" |  |  | - | - | Срок окупаемости равен сроку полезного использования оборудования |
|  |  |  |  |  |  | Обеспечение подключения новых потребителей в мкр. Вынгапуровскй |  |  |  |  |
| 8.1.13. | Строительство сетей водоснабжения мкр. "П-11", Ду- 150, 300 мм, в т.ч. ПИР | п. м | 850 | 2022 - 2027 гг. | ОАО "ЭГН" |  |  | - | - | Срок окупаемости равен сроку полезного использования оборудования |
|  |  |  |  |  |  | Обеспечение подключения новых потребителей в мкр. "П-11" |  |  |  |  |
| 8.1.14. | Строительство сетей водоснабжения мкр. "П-12", Ду- 150, 300 мм, в т.ч. ПИР | п. м | 450 | 2022 - 2027 гг. | ОАО "ЭГН" |  |  | - | - | Срок окупаемости равен сроку полезного использования оборудования |
|  |  |  |  |  |  | Обеспечение подключения новых потребителей в мкр. "П-12" |  |  |  |  |
| 8.1.15. | Строительство сетей водоснабжения мкр. "П-13", Ду- 150, 300 мм, в т.ч. ПИР | п. м | 650 | 2022 - 2027 гг. | ОАО "ЭГН" |  |  | - | - | Срок окупаемости равен сроку полезного использования оборудования |
|  |  |  |  |  |  | Обеспечение подключения новых потребителей в мкр. "П-13" |  |  |  |  |
| 8.1.16. | Строительство и перекладка сетей водоснабжения Ду- 150, 300, 500 мм в мкр. 5, 10, в т.ч. ПИР | п. м | 6 200 | 2022 - 2027 гг. | ОАО "ЭГН" |  |  | - | - | Срок окупаемости равен сроку полезного использования оборудования |
|  |  |  |  |  |  | Обеспечение подключения новых потребителей в реконструируемых и вновь строящихся объектах на территории существующей застройки |  |  |  |  |
| 8.1.17. | Строительство сетей водоснабжения в мкр. "МЦ" , в т.ч. ПИР | п. м | 1 500 | 2020 - 2021 гг. | Администрация МО г. Ноябрьск | Обеспечение подключения новых потребителей в мкр. "МЦ" |  | - | - | Срок окупаемости равен сроку полезного использования оборудования |
| 8.2 | Реконструкция линейных объектов |  |  | 2018 - 2027 гг. |  | Итого экономия |  |  | 549 |  |
|  |  |  |  |  |  | Снижение потерь воды в сетях | тыс. м3 | 18,6 | 492 |  |
|  |  |  |  |  |  | Экономия электроэнергии | тыс. кВт·ч | 20,3 | 57 |  |
| 8.2.1. | Замена сетей водоснабжения, исчерпавших ресурс, с использованием современных материалов | п. м | 10 000 | 2022 - 2027 гг. | ОАО "ЭГН" | Итого экономия |  |  | 444 | Срок окупаемости равен сроку полезного использования оборудования |
|  |  |  |  |  |  | Снижение потерь воды в сетях | тыс. м3 | 15,0 | 398 |  |
|  |  |  |  |  |  | Экономия электроэнергии | тыс. кВт·ч | 16,4 | 46 |  |
| 8.2.2. | Замена сетей водоснабжения, исчерпавших ресурс, с использованием современных материалов | п. м | 1 500 | 2018 - 2027 гг. | ОАО "ВТВК" | Итого экономия |  |  | 105 | Срок окупаемости равен сроку полезного использования оборудования |
|  |  |  |  |  |  | Снижение потерь воды в сетях | тыс. м3 | 3,5 | 94 |  |
|  |  |  |  |  |  | Экономия электроэнергии | тыс. кВт·ч | 3,9 | 11 |  |
| ИТОГО | Итого экономия |  |  | 61 365 |  |
|  | Экономия электроэнергии | тыс. кВт·ч | 12 146,6 | 34 416 |  |
|  | Экономия воды, всего | тыс. м3 | 23,8 | 631 |  |
|  | Экономия на оплате труда | чел. | 22,5 | 16 713 |  |
|  | Экономия материалов | т/г | 65,3 | 9 605 |  |

# 5. Экологические аспекты мероприятий по строительству, реконструкции и модернизации объектов централизованных систем водоснабжения

Водные ресурсы испытывают значительную техногенную нагрузку. На подземные воды, в том числе на горизонты, обеспечивающие хозяйственно-питьевое водоснабжение, оказывает влияние работа крупных водозаборов.

Необходимо проведение мероприятий, направленных на рациональное использование, восстановление и охрану водных объектов и их водных ресурсов, предотвращение негативного воздействия вод, развитие водохозяйственного комплекса.

Основную роль в загрязнении подземных вод играют антропогенные источники и в первую очередь земляные приемники промышленных, коммунальных отходов, бассейны сточных вод, поля орошения сточными водами, поля фильтрации. Поступающие с поверхности земли загрязняющие вещества попадают прежде всего в горизонт грунтовых вод. Область загрязнения грунтовых вод обычно совпадает с площадью источника загрязнения и приурочена к месту утечки стоков. Загрязненные сточные воды и чистые подземные воды образуют систему неоднородных жидкостей, различающихся по своим химическим свойствам, минерализации, температурам. На характер загрязнения подземных вод, размеры и форму области загрязнения влияют свойства загрязняющих веществ, фильтрационная неоднородность пород по площади и слоистость разреза, направление и расход естественного потока подземных вод, граничные условия пласта. Наличие естественного потока подземных вод определяет распространение загрязняющих веществ по водоносному горизонту. Область загрязнения развивается вниз по потоку и ограничена вверх по потоку.

Для предотвращения любого вида загрязнений подземных вод в соответствии с СанПиН 2.1.4.1110-02 источники водоснабжения имеют зоны санитарной охраны (ЗСО).

Основной целью создания и обеспечения режима в ЗСО является санитарная охрана от загрязнения источников водоснабжения и водопроводных сооружений, а также территорий, на которых они расположены.

Зоны санитарной охраны организуются в составе трех поясов. Первый пояс (строгого режима) включает территорию расположения водозаборов, площадок всех водопроводных сооружений. Второй и третий пояса (пояса ограничений) включают территорию, предназначенную для предупреждения загрязнения воды источников водоснабжения.

Санитарная охрана водоводов обеспечивается санитарно-защитной полосой.

В каждом из трех поясов, а также в пределах санитарно-защитной полосы,
соответственно их назначению, устанавливается специальный режим и определяется комплекс мероприятий, направленных на предупреждение ухудшения качества воды, которые определены СанПин 2.1.4.1110-02 «Зоны санитарной охраны источников водоснабжения и водопроводов питьевого назначения» и СНиП 2.04.02-84* «Водоснабжение. Наружные сети и сооружения».

Зоны санитарной охраны источников водоснабжения ОАО «Энерго-Газ-Ноябрьск»:

1 –пояс строго режима в радиусе 30 м вокруг каждой скважины;

2 - пояс ЗСО охватывает все скважины водозаборного ряда и имеет размеры 0,35км х 6,2 км;

3 – пояс включает территорию 11 км х 13,4 км., частично захватывая площадь города Ноябрьска, полностью территорию южной промзоны и аэропорта.

В соответствии с Санитарными правилами и нормами «Зоны санитарной охраны источников водоснабжения и водопроводов питьевого назначения. СанПин 2.1.4.1110-02», утвержденными Постановлением Главного государственного санитарного врача РФ от 14.03.2002 в зоне охраны источников водоснабжения запрещается:

- размещение складов горюче-смазочных материалов, ядохимикатов и минеральных удобрений, накопителей промстоков, шламохранилищ и других объектов, обусловливающих опасность химического загрязнения подземных вод;

- размещение кладбищ, скотомогильников, полей ассенизации, полей фильтрации, навозохранилищ, силосных траншей, животноводческих и птицеводческих предприятий и других объектов, обусловливающих опасность микробного загрязнения подземных вод, рубка леса главного пользования и реконструкции.

Схемой водоснабжения предусмотрен ряд мероприятий, направленных на сохранение водных ресурсов, в том числе установка защитных ограждений и систем видеонаблюдения на головных сооружениях, устройство системы обезвоживания осадка на очистных сооружениях.

С целью снижения общего водопотребления Схемой предусмотрены мероприятия по замене сетей водоснабжения, обеспечивающие сокращение потерь воды при транспортировке.

# 6. Оценка объемов капитальных вложений в строительство, реконструкцию и модернизацию объектов централизованных систем водоснабжения

Стоимость мероприятий определена на основании укрупненных сметных нормативов для объектов непроизводственного назначения и инженерной инфраструктуры, утвержденных федеральным органом исполнительной власти, осуществляющим функции по выработке государственной политики и нормативно-правовому регулированию в сфере строительства (Государственные сметные нормативы. Нормативы цены строительства. НЦС 81-02-2012. Москва, 2012 – 194 стр. Утверждены приказом Министерства регионального развития Российской Федерации от 30.12.2011 г. №643), смет организаций коммунального комплекса, оценок экспертов, прейскурантов поставщиков оборудования и открытых источников информации с учетом уровня цен на 2014 г. без учета налога на добавленную стоимость. Стоимость мероприятий учитывает проектно-изыскательские работы.

Источниками финансирования мероприятий являются бюджетные и внебюджетные средства. Внебюджетными источниками являются средства водоснабжающей организации, получаемые от потребителей за счет установления тарифа (инвестиционной составляющей в тарифе) и тарифа на подключение (платы присоединение). Условием привлечения данных внебюджетных источников является обеспечение доступности оплаты холодной воды потребителями с инвестиционной составляющей в тарифе и тарифа на подключение (платы присоединение).

В таблице 23 приведена оценка стоимости основных мероприятий по реализации Схемы водоснабжения.

Таблица 23

| № п/п | Наименование и состав мероприятий | Ед. изм. | Кол-во | Ответственный исполнитель | Источники финансирования | Объем финансирования, тыс. руб. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | Всего 2013 - 2027 гг. | 2013 г. | 2014 г. | 2015 г. | 2016 г. | 2017 г. | 2018 г. | 2019 г. |
| 1 | Телемеханизация скважин горводозабора, устройство АСУ ТП | скв. | 60 | ОАО "ЭГН" | всего | 73272 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  |  |  |  | средства федерального бюджета | 0 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | средства окружного бюджета | 0 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | средства местного бюджета | 0 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | внебюджетные источники | 73272 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | Автоматизация насосной станции второго подъема, реконструкция ТП-28/1 | ед. | 1 | ОАО "ЭГН" | всего | 20000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  |  |  |  | средства федерального бюджета | 0 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | средства окружного бюджета | 0 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | средства местного бюджета | 0 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | внебюджетные источники | 20000 |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | Автоматизация процесса приготовления и дозации реагентов | ед. | 1 | ОАО "ЭГН" | всего | 3000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  |  |  |  | средства федерального бюджета | 0 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | средства окружного бюджета | 0 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | средства местного бюджета | 0 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | внебюджетные источники | 3000 |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 | Установка защитных ограждений и систем видеонаблюдения на головных сооружениях системы водоснабжения | ед. |  | ОАО "ЭГН" | всего | 60000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  |  |  |  | средства федерального бюджета | 0 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | средства окружного бюджета | 0 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | средства местного бюджета | 0 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | внебюджетные источники | 60000 |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 | Мероприятия по выявлению бесхозяйных объектов недвижимого имущества, используемых для передачи энергетических ресурсов, организации поставки таких объектов на учет в качестве бесхозяйных объектов недвижимого имущества и признанию права муниципальной собственности |  |  | Администрация МО г. Ноябрьск | всего | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  |  |  |  | средства федерального бюджета | 0 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | средства окружного бюджета | 0 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | средства местного бюджета | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |
|  |  |  |  |  | внебюджетные источники | 0 |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 | Мероприятия по организации управления бесхозяйными объектами недвижимого имущества, используемыми для передачи энергетических ресурсов, с момента выявления таких объектов, в т.ч. определению источника компенсации возникающих при эксплуатации нормативных потерь энергетических ресурсов, в частности за счет включения расходов на компенсацию данных потерь в тариф организации, управляющей такими объектами | объект | 3 | Администрация МО г. Ноябрьск | всего | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  |  |  |  | средства федерального бюджета | 0 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | средства окружного бюджета | 0 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | средства местного бюджета | 0 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | внебюджетные источники | 0 |  |  |  |  |  |  |  |
| 7 | Проект. Новое строительство и реконструкция головных объектов |  |  |  | всего | 146750 | 65548 | 30600 | 15402 | 0 | 0 | 11 000 | 0 |
|  |  |  |  |  | средства федерального бюджета | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  |  |  |  | средства окружного бюджета | 115044 | 60944 | 30000 | 15100 | 0 | 0 | 9 000 | 0 |
|  |  |  |  |  | средства местного бюджета | 7506 | 4604 | 600 | 302 | 0 | 0 | 2 000 | 0 |
|  |  |  |  |  | внебюджетные источники | 24200 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7.1 | Новое строительство головных объектов |  |  |  | всего | 122550 | 65548 | 30600 | 15402 | 0 | 0 | 11 000 | 0 |
|  |  |  |  |  | средства федерального бюджета | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  |  |  |  | средства окружного бюджета | 115044 | 60944 | 30000 | 15100 | 0 | 0 | 9 000 | 0 |
|  |  |  |  |  | средства местного бюджета | 7506 | 4604 | 600 | 302 | 0 | 0 | 2 000 | 0 |
|  |  |  |  |  | внебюджетные источники | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7.1.1 | Строительство блочно-модульной станции очистки подземных вод, пос. Северная Нива | ед. | 1 | Администрация МО г. Ноябрьск | всего | 11000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 000 | 0 |
|  |  |  |  |  | средства федерального бюджета | 0 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | средства окружного бюджета | 9000 |  |  |  |  |  | 9 000 |  |
|  |  |  |  |  | средства местного бюджета | 2000 |  |  |  |  |  | 2 000 |  |
|  |  |  |  |  | внебюджетные источники | 0 |  |  |  |  |  |  |  |
| 7.1.2 | Строительство сооружения очистки подземных вод на водозаборе мкр. «Вынгапуровский» г. Ноябрьска | ед. | 1 | Администрация МО г. Ноябрьск | всего | 111550 | 65548 | 30600 | 15402 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  |  |  |  | средства федерального бюджета | 0 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | средства окружного бюджета | 106 044 | 60 944 | 30 000 | 15 100 |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | средства местного бюджета | 5 506 | 4 604 | 600 | 302 |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | внебюджетные источники | 0 |  |  |  |  |  |  |  |
| 7.2 | Реконструкция головных объектов |  |  |  | всего | 24200 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  |  |  |  | средства федерального бюджета | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  |  |  |  | средства окружного бюджета | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  |  |  |  | средства местного бюджета | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  |  |  |  | внебюджетные источники | 24200 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7.2.1 | Устройство системы обезвоживания осадка | уст. | 2 | ОАО "ЭГН" | всего | 24200 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  |  |  |  | средства федерального бюджета | 0 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | средства окружного бюджета | 0 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | средства местного бюджета | 0 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | внебюджетные источники | 24200 |  |  |  |  |  |  |  |
| 8 | Проект. Новое строительство и реконструкция линейных объектов |  |  |  | всего | 813386 | 0 | 972 | 9894 | 47 772 | 52 982 | 19 190 | 22 690 |
|  |  |  |  |  | средства федерального бюджета | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  |  |  |  | средства окружного бюджета | 113095 | 0 | 954 | 9700 | 34 405 | 37 062 | 0 | 0 |
|  |  |  |  |  | средства местного бюджета | 205635 | 0 | 18 | 194 | 688 | 741 | 0 | 0 |
|  |  |  |  |  | внебюджетные источники | 494655 | 0 | 0 | 0 | 12 679 | 15 179 | 19 190 | 22 690 |
| 8.1 | Новое строительство линейных объектов |  |  |  | всего | 620861 | 0 | 972 | 9894 | 47 772 | 52 982 | 16 679 | 20 179 |
|  |  |  |  |  | средства федерального бюджета | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  |  |  |  | средства окружного бюджета | 113095 | 0 | 954 | 9700 | 34 405 | 37 062 | 0 | 0 |
|  |  |  |  |  | средства местного бюджета | 205635 | 0 | 18 | 194 | 688 | 741 | 0 | 0 |
|  |  |  |  |  | внебюджетные источники | 302131 | 0 | 0 | 0 | 12 679 | 15 179 | 16 679 | 20 179 |
| 8.1.1 | Строительство кольцевых водоводов вокруг микрорайонов города, Ду-300 мм | п. м | 12 185 | Администрация МО г. Ноябрьск | всего | 203994 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  |  |  |  | средства федерального бюджета | 0 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | средства окружного бюджета | 0 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | средства местного бюджета | 203994 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | внебюджетные источники | 0 |  |  |  |  |  |  |  |
| 8.1.2. | Строительство сетей водоснабжения мкр. "Б-2", "Б2-А", в т.ч. ПИР | п. м | 2 000 | ОАО "ЭГН" | всего | 31500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14 000 | 17 500 |
|  |  |  |  |  | средства федерального бюджета | 0 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | средства окружного бюджета | 0 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | средства местного бюджета | 0 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | внебюджетные источники | 31500 |  |  |  |  |  | 14 000 | 17 500 |
| 8.1.3. | Строительство сетей водоснабжения мкр. "9", Ду- 150, 300, 500 мм, в т.ч. ПИР | п. м | 2 300 | ОАО "ЭГН" | всего | 38505 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  |  |  |  | средства федерального бюджета | 0 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | средства окружного бюджета | 0 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | средства местного бюджета | 0 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | внебюджетные источники | 38505 |  |  |  |  |  |  |  |
| 8.1.4. | Строительство сетей водоснабжения в мкр. «П-8», «П-7», «П-7А», в т.ч. ПИР | п. м | 1 685 | ОАО "ЭГН" | всего | 22500 | 0 | 0 | 0 | 10 000 | 12 500 | 0 | 0 |
|  |  |  |  |  | средства федерального бюджета | 0 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | средства окружного бюджета | 0 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | средства местного бюджета | 0 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | внебюджетные источники | 22500 |  |  |  | 10 000 | 12 500 |  |  |
| 8.1.5. | Строительство сетей водоснабжения мкр. "П-10", Ду- 150, 300 мм, в т.ч. ПИР | п. м | 1 600 | ОАО "ЭГН" | всего | 26 785 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  |  |  |  | средства федерального бюджета | 0 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | средства окружного бюджета | 0 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | средства местного бюджета | 0 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | внебюджетные источники | 26 785 |  |  |  |  |  |  |  |
| 8.1.6. | Наружные сети инженерного обеспечения (водоснабжения) мкр. "П-14" г.Ноябрьска, в т.ч. ПИР | п. м | 650 | Администрация МО г. Ноябрьск | всего | 43 161 | 0 | 0 | 3 060 | 20 711 | 19 390 | 0 | 0 |
|  |  |  |  |  | средства федерального бюджета | 0 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | средства окружного бюджета | 42 315 |  |  | 3 000 | 20 305 | 19 010 |  |  |
|  |  |  |  |  | средства местного бюджета | 846 |  |  | 60 | 406 | 380 |  |  |
|  |  |  |  |  | внебюджетные источники | 0 |  |  |  |  |  |  |  |
| 8.1.7. | Наружные сети инженерного обеспечения (водоснабжения) мкр. "П-15" г.Ноябрьска, в т.ч. ПИР | п. м | 200 | Администрация МО г. Ноябрьск | всего | 3 896 | 0 | 20 | 3 876 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  |  |  |  | средства федерального бюджета | 0 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | средства окружного бюджета | 3 820 |  | 20 | 3 800 |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | средства местного бюджета | 76 |  |  | 76 |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | внебюджетные источники | 0 |  |  |  |  |  |  |  |
| 8.1.8. | Наружные сети инженерного обеспечения (водоснабжения) мкр. "П-18" г.Ноябрьска, в т.ч. ПИР | п. м | 700 | Администрация МО г. Ноябрьск | всего | 36 705 | 0 | 952 | 2 958 | 14 382 | 18 413 | 0 | 0 |
|  |  |  |  |  | средства федерального бюджета | 0 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | средства окружного бюджета | 35 986 |  | 934 | 2 900 | 14 100 | 18 052 |  |  |
|  |  |  |  |  | средства местного бюджета | 719 |  | 18 | 58 | 282 | 361 |  |  |
|  |  |  |  |  | внебюджетные источники | 0 |  |  |  |  |  |  |  |
| 8.1.9. | Строительство сетей водоснабжения индивидуальной застройки,, в т.ч. ПИР | п. м | 2 770 | ОАО "ЭГН" | всего | 33000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  |  |  |  | средства федерального бюджета | 0 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | средства окружного бюджета | 0 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | средства местного бюджета | 0 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | внебюджетные источники | 33000 |  |  |  |  |  |  |  |
| 8.1.10. | Строительство сетей водоснабжения мкр. "12", Ду- 150, 300 мм, в т.ч. ПИР | п. м | 1 550 | Администрация МО г. Ноябрьск | всего | 25952 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  |  |  |  | средства федерального бюджета | 0 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | средства окружного бюджета | 25952 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | средства местного бюджета | 0 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | внебюджетные источники | 0 |  |  |  |  |  |  |  |
| 8.1.11. | Строительство сетей водоснабжения мкр. "13", Ду- 150, 300 мм, в т.ч. ПИР | п. м | 300 | Администрация МО г. Ноябрьск | всего | 5022 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  |  |  |  | средства федерального бюджета | 0 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | средства окружного бюджета | 5022 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | средства местного бюджета | 0 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | внебюджетные источники | 0 |  |  |  |  |  |  |  |
| 8.1.12. | Строительство сетей водоснабжения мкр. Вынгапуровский, Ду- 150, 300 мм, в т.ч. ПИР | п. м | 800 | ОАО "ВТВК" | всего | 13395 | 0 | 0 | 0 | 2 679 | 2 679 | 2 679 | 2 679 |
|  |  |  |  |  | средства федерального бюджета | 0 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | средства окружного бюджета | 0 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | средства местного бюджета | 0 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | внебюджетные источники | 13395 |  |  |  | 2 679 | 2 679 | 2 679 | 2 679 |
| 8.1.13. | Строительство сетей водоснабжения мкр. "П-11", Ду- 150, 300 мм, в т.ч. ПИР | п. м | 850 | ОАО "ЭГН" | всего | 14232 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  |  |  |  | средства федерального бюджета | 0 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | средства окружного бюджета | 0 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | средства местного бюджета | 0 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | внебюджетные источники | 14232 |  |  |  |  |  |  |  |
| 8.1.14. | Строительство сетей водоснабжения мкр. "П-12", Ду- 150, 300 мм, в т.ч. ПИР | п. м | 450 | ОАО "ЭГН" | всего | 7536 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  |  |  |  | средства федерального бюджета | 0 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | средства окружного бюджета | 0 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | средства местного бюджета | 0 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | внебюджетные источники | 7536 |  |  |  |  |  |  |  |
| 8.1.15. | Строительство сетей водоснабжения мкр. "П-13", Ду- 150, 300 мм, в т.ч. ПИР | п. м | 650 | ОАО "ЭГН" | всего | 10884 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  |  |  |  | средства федерального бюджета | 0 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | средства окружного бюджета | 0 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | средства местного бюджета | 0 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | внебюджетные источники | 10884 |  |  |  |  |  |  |  |
| 8.1.16. | Строительство и перекладка сетей водоснабжения Ду- 150, 300, 500 мм в мкр. 5, 10, в т.ч. ПИР | п. м | 6 200 | ОАО "ЭГН" | всего | 103794 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  |  |  |  | средства федерального бюджета | 0 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | средства окружного бюджета | 0 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | средства местного бюджета | 0 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | внебюджетные источники | 103794 |  |  |  |  |  |  |  |
| 8.1.17. | Строительство сетей водоснабжения в мкр. "МЦ" , в т.ч. ПИР | п. м | 1 500 | Администрация МО г. Ноябрьск | всего | 20020 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  |  |  |  | средства федерального бюджета | 0 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | средства окружного бюджета | 19020 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | средства местного бюджета | 1000 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | внебюджетные источники | 0 |  |  |  |  |  |  |  |
| 8.2 | Реконструкция линейных объектов |  |  |  | всего | 192524 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 511 | 2 511 |
|  |  |  |  |  | средства федерального бюджета | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  |  |  |  | средства окружного бюджета | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  |  |  |  | средства местного бюджета | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  |  |  |  | внебюджетные источники | 192524 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 511 | 2 511 |
| 8.2.1. | Замена сетей водоснабжения, исчерпавших ресурс, с использованием современных материалов | п. м | 10 000 | ОАО "ЭГН" | всего | 167412 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  |  |  |  | средства федерального бюджета | 0 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | средства окружного бюджета | 0 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | средства местного бюджета | 0 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | внебюджетные источники | 167412 |  |  |  |  |  |  |  |
| 8.2.2. | Замена сетей водоснабжения, исчерпавших ресурс, с использованием современных материалов | п. м | 1 500 | ОАО "ВТВК" | всего | 25112 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 511 | 2 511 |
|  |  |  |  |  | средства федерального бюджета | 0 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | средства окружного бюджета | 0 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | средства местного бюджета | 0 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | внебюджетные источники | 25112 |  |  |  |  |  | 2 511 | 2 511 |
| ИТОГО | всего | 1116408 | 65548 | 31572 | 25296 | 47772 | 52982 | 30190 | 22690 |
|  | средства федерального бюджета | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | средства окружного бюджета | 228139 | 60944 | 30954 | 24800 | 34405 | 37062 | 9000 | 0 |
|  | средства местного бюджета | 213141 | 4604 | 618 | 496 | 688 | 741 | 2000 | 0 |
|  | внебюджетные источники | 675127 | 0 | 0 | 0 | 12679 | 15179 | 19190 | 22690 |

Продолжение таблицы 23

| № п/п | Наименование и состав мероприятий | Ед. изм. | Кол-во | Ответственный исполнитель | Источники финансирования | Объем финансирования, тыс. руб. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | 2020 г. | 2021 г. | 2022 г. | 2023 г. | 2024 г. | 2025 г. | 2026 г. | 2027 г. |
| 1 | Телемеханизация скважин горводозабора, устройство АСУ ТП | скв. | 60 | ОАО "ЭГН" | всего | 0 | 0 | 12 212 | 12 212 | 12 212 | 12 212 | 12 212 | 12 212 |
|  |  |  |  |  | средства федерального бюджета |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | средства окружного бюджета |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | средства местного бюджета |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | внебюджетные источники |  |  | 12 212 | 12 212 | 12 212 | 12 212 | 12 212 | 12 212 |
| 2 | Автоматизация насосной станции второго подъема, реконструкция ТП-28/1 | ед. | 1 | ОАО "ЭГН" | всего | 0 | 0 | 0 | 5 000 | 5 000 | 10 000 | 0 | 0 |
|  |  |  |  |  | средства федерального бюджета |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | средства окружного бюджета |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | средства местного бюджета |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | внебюджетные источники |  |  |  | 5 000 | 5 000 | 10 000 |  |  |
| 3 | Автоматизация процесса приготовления и дозации реагентов | ед. | 1 | ОАО "ЭГН" | всего | 0 | 0 | 1 000 | 2 000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  |  |  |  | средства федерального бюджета |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | средства окружного бюджета |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | средства местного бюджета |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | внебюджетные источники |  |  | 1 000 | 2 000 |  |  |  |  |
| 4 | Установка защитных ограждений и систем видеонаблюдения на головных сооружениях системы водоснабжения | ед. |  | ОАО "ЭГН" | всего | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 000 | 20 000 | 20 000 |
|  |  |  |  |  | средства федерального бюджета |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | средства окружного бюджета |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | средства местного бюджета |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | внебюджетные источники |  |  |  |  |  | 20 000 | 20 000 | 20 000 |
| 5 | Мероприятия по выявлению бесхозяйных объектов недвижимого имущества, используемых для передачи энергетических ресурсов, организации поставки таких объектов на учет в качестве бесхозяйных объектов недвижимого имущества и признанию права муниципальной собственности |  |  | Администрация МО г. Ноябрьск | всего | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  |  |  |  | средства федерального бюджета |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | средства окружного бюджета |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | средства местного бюджета |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | внебюджетные источники |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 | Мероприятия по организации управления бесхозяйными объектами недвижимого имущества, используемыми для передачи энергетических ресурсов, с момента выявления таких объектов, в т.ч. определению источника компенсации возникающих при эксплуатации нормативных потерь энергетических ресурсов, в частности за счет включения расходов на компенсацию данных потерь в тариф организации, управляющей такими объектами | объект | 3 | Администрация МО г. Ноябрьск | всего | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  |  |  |  | средства федерального бюджета |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | средства окружного бюджета |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | средства местного бюджета |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | внебюджетные источники |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7 | Проект. Новое строительство и реконструкция головных объектов |  |  |  | всего | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 000 | 12 200 |
|  |  |  |  |  | средства федерального бюджета | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  |  |  |  | средства окружного бюджета | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  |  |  |  | средства местного бюджета | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  |  |  |  | внебюджетные источники | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 000 | 12 200 |
| 7.1 | Новое строительство головных объектов |  |  |  | всего | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  |  |  |  | средства федерального бюджета | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  |  |  |  | средства окружного бюджета | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  |  |  |  | средства местного бюджета | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  |  |  |  | внебюджетные источники | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7.1.1 | Строительство блочно-модульной станции очистки подземных вод, пос. Северная Нива | ед. | 1 | Администрация МО г. Ноябрьск | всего | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  |  |  |  | средства федерального бюджета |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | средства окружного бюджета |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | средства местного бюджета |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | внебюджетные источники |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7.1.2 | Строительство сооружения очистки подземных вод на водозаборе мкр. «Вынгапуровский» г. Ноябрьска | ед. | 1 | Администрация МО г. Ноябрьск | всего | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  |  |  |  | средства федерального бюджета |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | средства окружного бюджета |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | средства местного бюджета |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | внебюджетные источники |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7.2 | Реконструкция головных объектов |  |  |  | всего | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 000 | 12 200 |
|  |  |  |  |  | средства федерального бюджета | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  |  |  |  | средства окружного бюджета | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  |  |  |  | средства местного бюджета | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  |  |  |  | внебюджетные источники | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 000 | 12 200 |
| 7.2.1 | Устройство системы обезвоживания осадка | уст. | 2 | ОАО "ЭГН" | всего | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 000 | 12 200 |
|  |  |  |  |  | средства федерального бюджета |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | средства окружного бюджета |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | средства местного бюджета |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | внебюджетные источники |  |  |  |  |  |  | 12 000 | 12 200 |
| 8 | Проект. Новое строительство и реконструкция линейных объектов |  |  |  | всего | 31457 | 20755 | 90397 | 103455 | 103455 | 103455 | 103455 | 103455 |
|  |  |  |  |  | средства федерального бюджета | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  |  |  |  | средства окружного бюджета | 8266 | 3244 | 3244 | 3244 | 3244 | 3244 | 3244 | 3244 |
|  |  |  |  |  | средства местного бюджета | 0 | 0 | 33999 | 33999 | 33999 | 33999 | 33999 | 33999 |
|  |  |  |  |  | внебюджетные источники | 23190 | 17511 | 53154 | 66212 | 66212 | 66212 | 66212 | 66212 |
| 8.1 | Новое строительство линейных объектов |  |  |  | всего | 28945 | 18244 | 59984 | 73042 | 73042 | 73042 | 73042 | 73042 |
|  |  |  |  |  | средства федерального бюджета | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  |  |  |  | средства окружного бюджета | 8266 | 3244 | 3244 | 3244 | 3244 | 3244 | 3244 | 3244 |
|  |  |  |  |  | средства местного бюджета | 0 | 0 | 33999 | 33999 | 33999 | 33999 | 33999 | 33999 |
|  |  |  |  |  | внебюджетные источники | 20679 | 15000 | 22741 | 35799 | 35799 | 35799 | 35799 | 35799 |
| 8.1.1 | Строительство кольцевых водоводов вокруг микрорайонов города, Ду-300 мм | п. м | 12 185 | Администрация МО г. Ноябрьск | всего | 0 | 0 | 33 999 | 33 999 | 33 999 | 33 999 | 33 999 | 33 999 |
|  |  |  |  |  | средства федерального бюджета |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | средства окружного бюджета |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | средства местного бюджета |  |  | 33 999 | 33 999 | 33 999 | 33 999 | 33 999 | 33 999 |
|  |  |  |  |  | внебюджетные источники |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 8.1.2. | Строительство сетей водоснабжения мкр. "Б-2", "Б2-А", в т.ч. ПИР | п. м | 2 000 | ОАО "ЭГН" | всего | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  |  |  |  | средства федерального бюджета |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | средства окружного бюджета |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | средства местного бюджета |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | внебюджетные источники |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 8.1.3. | Строительство сетей водоснабжения мкр. "9", Ду- 150, 300, 500 мм, в т.ч. ПИР | п. м | 2 300 | ОАО "ЭГН" | всего | 0 | 0 | 0 | 7 701 | 7 701 | 7 701 | 7 701 | 7 701 |
|  |  |  |  |  | средства федерального бюджета |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | средства окружного бюджета |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | средства местного бюджета |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | внебюджетные источники |  |  |  | 7 701 | 7 701 | 7 701 | 7 701 | 7 701 |
| 8.1.4. | Строительство сетей водоснабжения в мкр. «П-8», «П-7», «П-7А», в т.ч. ПИР | п. м | 1 685 | ОАО "ЭГН" | всего | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  |  |  |  | средства федерального бюджета |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | средства окружного бюджета |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | средства местного бюджета |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | внебюджетные источники |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 8.1.5. | Строительство сетей водоснабжения мкр. "П-10", Ду- 150, 300 мм, в т.ч. ПИР | п. м | 1 600 | ОАО "ЭГН" | всего | 0 | 0 | 0 | 5 357 | 5 357 | 5 357 | 5 357 | 5 357 |
|  |  |  |  |  | средства федерального бюджета |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | средства окружного бюджета |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | средства местного бюджета |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | внебюджетные источники |  |  |  | 5 357 | 5 357 | 5 357 | 5 357 | 5 357 |
| 8.1.6. | Наружные сети инженерного обеспечения (водоснабжения) мкр. "П-14" г.Ноябрьска, в т.ч. ПИР | п. м | 650 | Администрация МО г. Ноябрьск | всего | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  |  |  |  | средства федерального бюджета |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | средства окружного бюджета |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | средства местного бюджета |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | внебюджетные источники |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 8.1.7. | Наружные сети инженерного обеспечения (водоснабжения) мкр. "П-15" г.Ноябрьска, в т.ч. ПИР | п. м | 200 | Администрация МО г. Ноябрьск | всего | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  |  |  |  | средства федерального бюджета |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | средства окружного бюджета |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | средства местного бюджета |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | внебюджетные источники |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 8.1.8. | Наружные сети инженерного обеспечения (водоснабжения) мкр. "П-18" г.Ноябрьска, в т.ч. ПИР | п. м | 700 | Администрация МО г. Ноябрьск | всего | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  |  |  |  | средства федерального бюджета |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | средства окружного бюджета |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | средства местного бюджета |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | внебюджетные источники |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 8.1.9. | Строительство сетей водоснабжения индивидуальной застройки,, в т.ч. ПИР | п. м | 2 770 | ОАО "ЭГН" | всего | 18 000 | 15 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  |  |  |  | средства федерального бюджета |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | средства окружного бюджета |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | средства местного бюджета |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | внебюджетные источники | 18 000 | 15 000 |  |  |  |  |  |  |
| 8.1.10. | Строительство сетей водоснабжения мкр. "12", Ду- 150, 300 мм, в т.ч. ПИР | п. м | 1 550 | Администрация МО г. Ноябрьск | всего | 3 244 | 3 244 | 3 244 | 3 244 | 3 244 | 3 244 | 3 244 | 3 244 |
|  |  |  |  |  | средства федерального бюджета |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | средства окружного бюджета | 3 244 | 3 244 | 3 244 | 3 244 | 3 244 | 3 244 | 3 244 | 3 244 |
|  |  |  |  |  | средства местного бюджета |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | внебюджетные источники |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 8.1.11. | Строительство сетей водоснабжения мкр. "13", Ду- 150, 300 мм, в т.ч. ПИР | п. м | 300 | Администрация МО г. Ноябрьск | всего | 5 022 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  |  |  |  | средства федерального бюджета |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | средства окружного бюджета | 5 022 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | средства местного бюджета |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | внебюджетные источники |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 8.1.12. | Строительство сетей водоснабжения мкр. Вынгапуровский, Ду- 150, 300 мм, в т.ч. ПИР | п. м | 800 | ОАО "ВТВК" | всего | 2 679 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  |  |  |  | средства федерального бюджета |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | средства окружного бюджета |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | средства местного бюджета |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | внебюджетные источники | 2 679 |  |  |  |  |  |  |  |
| 8.1.13. | Строительство сетей водоснабжения мкр. "П-11", Ду- 150, 300 мм, в т.ч. ПИР | п. м | 850 | ОАО "ЭГН" | всего | 0 | 0 | 2 372 | 2 372 | 2 372 | 2 372 | 2 372 | 2 372 |
|  |  |  |  |  | средства федерального бюджета |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | средства окружного бюджета |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | средства местного бюджета |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | внебюджетные источники |  |  | 2 372 | 2 372 | 2 372 | 2 372 | 2 372 | 2 372 |
| 8.1.14. | Строительство сетей водоснабжения мкр. "П-12", Ду- 150, 300 мм, в т.ч. ПИР | п. м | 450 | ОАО "ЭГН" | всего | 0 | 0 | 1 256 | 1 256 | 1 256 | 1 256 | 1 256 | 1 256 |
|  |  |  |  |  | средства федерального бюджета |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | средства окружного бюджета |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | средства местного бюджета |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | внебюджетные источники |  |  | 1 256 | 1 256 | 1 256 | 1 256 | 1 256 | 1 256 |
| 8.1.15. | Строительство сетей водоснабжения мкр. "П-13", Ду- 150, 300 мм, в т.ч. ПИР | п. м | 650 | ОАО "ЭГН" | всего | 0 | 0 | 1 814 | 1 814 | 1 814 | 1 814 | 1 814 | 1 814 |
|  |  |  |  |  | средства федерального бюджета |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | средства окружного бюджета |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | средства местного бюджета |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | внебюджетные источники |  |  | 1 814 | 1 814 | 1 814 | 1 814 | 1 814 | 1 814 |
| 8.1.16. | Строительство и перекладка сетей водоснабжения Ду- 150, 300, 500 мм в мкр. 5, 10, в т.ч. ПИР | п. м | 6 200 | ОАО "ЭГН" | всего | 0 | 0 | 17 299 | 17 299 | 17 299 | 17 299 | 17 299 | 17 299 |
|  |  |  |  |  | средства федерального бюджета |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | средства окружного бюджета |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | средства местного бюджета |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | внебюджетные источники |  |  | 17 299 | 17 299 | 17 299 | 17 299 | 17 299 | 17 299 |
| 8.1.17. | Строительство сетей водоснабжения в мкр. "МЦ" , в т.ч. ПИР | п. м | 1 500 | Администрация МО г. Ноябрьск | всего | 10010 | 10010 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  |  |  |  | средства федерального бюджета |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | средства окружного бюджета | 9510 | 9510 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | средства местного бюджета | 500 | 500 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | внебюджетные источники |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 8.2 | Реконструкция линейных объектов |  |  |  | всего | 2 511 | 2 511 | 30 413 | 30 413 | 30 413 | 30 413 | 30 413 | 30 413 |
|  |  |  |  |  | средства федерального бюджета | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  |  |  |  | средства окружного бюджета | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  |  |  |  | средства местного бюджета | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  |  |  |  | внебюджетные источники | 2 511 | 2 511 | 30 413 | 30 413 | 30 413 | 30 413 | 30 413 | 30 413 |
| 8.2.1. | Замена сетей водоснабжения, исчерпавших ресурс, с использованием современных материалов | п. м | 10 000 | ОАО "ЭГН" | всего | 0 | 0 | 27 902 | 27 902 | 27 902 | 27 902 | 27 902 | 27 902 |
|  |  |  |  |  | средства федерального бюджета |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | средства окружного бюджета |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | средства местного бюджета |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | внебюджетные источники |  |  | 27 902 | 27 902 | 27 902 | 27 902 | 27 902 | 27 902 |
| 8.2.2. | Замена сетей водоснабжения, исчерпавших ресурс, с использованием современных материалов | п. м | 1 500 | ОАО "ВТВК" | всего | 2 511 | 2 511 | 2 511 | 2 511 | 2 511 | 2 511 | 2 511 | 2 511 |
|  |  |  |  |  | средства федерального бюджета |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | средства окружного бюджета |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | средства местного бюджета |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | внебюджетные источники | 2 511 | 2 511 | 2 511 | 2 511 | 2 511 | 2 511 | 2 511 | 2 511 |
| ИТОГО | всего | 31457 | 20755 | 103609 | 122667 | 120667 | 145667 | 147667 | 147867 |
|  | средства федерального бюджета | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | средства окружного бюджета | 8266 | 3244 | 3244 | 3244 | 3244 | 3244 | 3244 | 3244 |
|  | средства местного бюджета | 0 | 0 | 33999 | 33999 | 33999 | 33999 | 33999 | 33999 |
|  | внебюджетные источники | 23190 | 17511 | 66366 | 85424 | 83424 | 108424 | 110424 | 110624 |

# 7. Целевые показатели развития централизованных систем водоснабжения

Результаты реализации Схемы водоснабжения определяются с достижением уровня запланированных целевых показателей.

Перечень целевых показателей принят в соответствии с Постановлением Правительства Российской Федерации от 05.09.2013 № 782 «О схемах водоснабжения и водоотведения» (таблица 24):

- показатели качества поставляемого коммунального ресурса;

- показатели надежности и бесперебойности водоснабжения;

- показатели качества обслуживания абонентов;

- показатели эффективности использования ресурсов, в том числе сокращения потерь воды (тепловой энергии в составе горячей воды) при транспортировке.

При формировании требований к конечному состоянию коммунальной инфраструктуры муниципального образования город Ноябрьск применяются показатели и индикаторы в соответствии с Методикой проведения мониторинга выполнения производственных и инвестиционных программ организаций коммунального комплекса, утв. приказом Министерства регионального развития Российской Федерации от 14.04.2008 № 48.

Таблица 24

Целевые показатели  Схемы водоснабжения

| № п/п | Ожидаемые результаты Схемы водоснабжения | Целевые показатели |
| --- | --- | --- |
| 1 | Показатели качества обслуживания абонентов Повышение качества обслуживания потребителей в части водоснабжения | Доля потребителей в жилых домах, обеспеченных доступом к водоснабжению, % |
|  |  | Индекс нового строительства сетей, % |
|  |  | Величина новых нагрузок, м3/сут. |
| 2 | Показатели качества поставляемого коммунального ресурса Повышение качества предоставления коммунальных услуг в части услуг водоснабжения населению | Соответствие качества воды установленным требованиям, % |
| 3 | Показатели надежности и бесперебойности водоснабжения Повышение надежности работы системы водоснабжения в соответствии с нормативными требованиями | Количество аварий и повреждений на 1 км сети в год |
|  |  | Износ коммунальных систем, % |
|  |  | Уровень потерь и неучтенных расходов воды, % |
| 4 | Показатели эффективности использования ресурсов Повышение эффективности работы системы водоснабжения. Обеспечение услугами водоснабжения новых объектов капитального строительства социального или промышленного назначения | Удельный расход электроэнергии, кВт∙ч/м3 |
|  |  | Потребление на собственные нужды, % |
|  |  | Численность работающих на 1000 обслуживаемых жителей, чел. |

Охват потребителей услугами  используется для оценки качества работы систем водоснабжения.

Качество оказываемых услуг организациями коммунального комплекса характеризует соответствие качества оказываемых услуг установленным ГОСТам, эпидемиологическим нормам и правилам.

Надежность обслуживания систем жизнеобеспечения характеризует способность коммунальных объектов обеспечивать жизнедеятельность муниципального образования без существенного снижения качества среды обитания при любых воздействиях извне, то есть оценкой возможности функционирования коммунальных систем практически без аварий, повреждений, других нарушений в работе.

Надежность работы объектов коммунальной инфраструктуры характеризуется обратной величиной – интенсивностью отказов (количеством аварий и повреждений на единицу масштаба объекта, например на 1 км инженерных сетей); износом коммунальных сетей, протяженностью сетей, нуждающихся в замене; долей ежегодно заменяемых сетей; уровнем потерь и неучтенных расходов.

Ресурсная эффективность  определяет рациональность использования ресурсов.

Результатами реализации мероприятий по развитию систем водоснабжения муниципального образования  являются:

- обеспечение бесперебойной подачи качественной воды от источника до потребителя;

- улучшение качества жилищно-коммунального обслуживания населения по системе водоснабжения;

- обеспечение возможности подключения строящихся объектов к системе водоснабжения при гарантированном объеме заявленной мощности;

- экономия водных ресурсов и электроэнергии.

Целевые показатели реализации Схемы водоснабжения приведены в таблице 25.

Количественные значения  целевых показателей определены с учетом выполнения всех мероприятий Схемы водоснабжения в запланированные сроки.

Таблица 25

| № п/п | Наименование | Ед. изм. | Значение индикатора по годам реализации Схемы водоснабжения |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 2013 г. | 2014 г. | 2015 г. | 2016 г. | 2017 г. | 2018 г. | 2019 г. | 2020 г. | 2021 г. | 2022 г. | 2023 г. | 2024 г. | 2025 г. | 2026 г. | 2027 г. |
|  | Показатели качества обслуживания абонентов |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Индекс нового строительства сетей | % | - | - | 0,2 | 0,5 | 0,5 | 0,6 | 0,6 | 0,7 | 0,5 | 1,1 | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 1,0 |
| 2 | Доля потребителей в жилых домах, обеспеченных доступом к водоснабжению | % | 99,87 | 99,91 | 99,91 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
| 3 | Величина новых нагрузок | м3/ч. | 0,00 | 45,6 | 50,1 | 29,6 | 22,72 | 29,36 | 29,36 | 129,65 | 28,01 | 28,01 | 28,01 | 28,01 | 27,37 | 27,37 | 27,37 |
|  | Показатели качества поставляемого коммунального ресурса |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 | Соответствие качества воды установленным требованиям | % | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
|  | Показатели надежности и бесперебойности водоснабжения |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 | Количество аварий и повреждений на 1 км сетей в год | ед./км | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | Износ коммунальных систем, % | % | 67,56 | 65,12 | 61,51 | 60,77 | 60,02 | 59,28 | 58,54 | 55,14 | 54,40 | 53,65 | 52,91 | 52,17 | 50,90 | 50,15 | 49,41 |
| 7 | Уровень потерь и неучтенных расходов воды | % | 14,40 | 14,31 | 14,22 | 14,13 | 14,05 | 13,96 | 13,88 | 13,79 | 13,71 | 13,63 | 13,55 | 13,47 | 13,40 | 13,32 | 13,25 |
|  | Показатели эффективности использования ресурсов |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 8 | Удельный расход электроэнергии | кВт∙ч/м3 | 1,09 | 1,09 | 1,08 | 1,03 | 0,97 | 0,86 | 0,86 | 0,85 | 0,84 | 0,83 | 0,83 | 0,82 | 0,82 | 0,82 | 0,82 |
| 9 | Потребление на собственные нужды | % | 0,62 | 0,61 | 0,61 | 0,61 | 0,61 | 0,60 | 0,60 | 0,60 | 0,60 | 0,59 | 0,59 | 0,59 | 0,59 | 0,58 | 0,58 |
| 10 | Численность работающих на 1000 обслуживаемых жителей | чел. | 0,89 | 0,89 | 0,89 | 0,89 | 0,88 | 0,88 | 0,87 | 0,87 | 0,86 | 0,86 | 0,85 | 0,85 | 0,84 | 0,84 | 0,83 |

# 8. Перечень выявленных бесхозяйных объектов централизованных систем водоснабжения и перечень организаций, уполномоченных на их эксплуатацию

На территории муниципального образования г. Ноябрьск выявлены следующие бесхозяйные объекты водоснабжения (таблица 26).

Таблица 26

| № п/п | Наименование | Расположение |
| --- | --- | --- |
| 1 | Сети ХВС | ЯНАО, г. Ноябрьск, индивидуальная застройка от ТК-1 по ул. Уренгойская |
| 2 | Сети ХВС | ЯНАО, г. Ноябрьск, индивидуальная застройка от ТК-2 по ул. Нагорная |
| 3 | Сети ХВС | ЯНАО, г. Ноябрьск, индивидуальная застройка от ТК-3 по ул. Радужная |
| 4 | Сети ХВС | ЯНАО, г. Ноябрьск, индивидуальная застройка от ТК-74 по ул. Просторная |
| 5 | Сети ХВС | ЯНАО, г. Ноябрьск, мкр. «А», от ТК-45 до подстанции «Летняя» |

В соответствии с Положением о принятии на учет бесхозяйных недвижимых вещей, утвержденным постановлением Правительства Российской Федерации от 17.09.2003 № 580, объекты недвижимого имущества, которые не имеют собственников, или собственники которых не известны, или от права собственности на которые собственники отказались, в порядке, предусмотренном ст.225 и 236 Гражданского кодекса Российской Федерации, принимаются на учет органами Федеральной регистрационной службы (в настоящее время органами Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии). Принятие на учет объекта недвижимого имущества осуществляется на основании заявления органа местного самоуправления, на территории которого находится объект недвижимого имущества.

Необходимость выполнения данного мероприятия очевидна как с экономической точки зрения, так и с точки зрения надежности водоснабжения и безопасности бесхозяйных объектов для населения и окружающей среды.

В связи с этим, учитывая требования ст. 8 Федерального закона от 07.12.2011 г. №416-ФЗ «О водоснабжении и водоотведении», в муниципальном образовании г. Ноябрьск необходимо:

- поставить выявленные объекты на учет в установленном порядке в качестве бесхозных объектов недвижимого имущества;

- признать право муниципальной собственности на данные бесхозные объекты недвижимого имущества;

- организовать управление бесхозными объектами недвижимого имущества с привлечением ресурсоснабжающих организаций.

# ПРиложение 1

| Таблица наблюдений за химическим и бактериологическим составом подземных вод проводимых по скважинам |
| --- |
| Наименование свкажины | Показатели за 2008 год |
|  | Водородный показатель, pH | Сухой остаток (минерализация) | Жесткость общая | Окисляемость перманганатная | Аммиак (NH4+) | Хлориды (CL-) | Нитраты (NO3-) | Нитриты (NO2-) | Железо общее (Fe) | Медь (Cu) | Марганец (Mn) | Нефтепродукты, суммарно | Запах при 20 град.С | Запах при 60 град.С | Привкус | Цветность | Мутность | Термотолерантные колиформные бактерии | Общие колиформные бактерии | Общее микробное число |
| Ед.изм. | ед. рН | мг/дм3 | ºЖ | мгО/дм3 | мг/дм3 | мг/дм3 | мг/дм3 | мг/дм3 | мг/дм3 | мг/дм3 | мг/дм3 | мг/дм3 | баллы | баллы | баллы | град. | мг/дм3 |  |  |  |
| СанПиН 2.1.4.1074-01 | 6,0-9,0 | 1000,0 | 7,0 | 5,0 | 2,0 | 350,0 | 45,0 | 3,3 | 0,3 | 1,0 | 0,1 | 0,1 | 2,0 | 2,0 | 2,0 | 20,0 | 1,5 | 0,00 | 0,00 | <50 |
| МК-87 1 | 7,38 | 1014,6 | 1,12 | 2,01 | 0,808 | 0,48 | <0,5 | <0,003 | 2,23 | 0,063 | 0,526 | 0,041 | 1 | 0 | 0 | 15 | <0,86 | 0 | 0 | 1 |
| МК-15 1 | 7,26 | 95,6 | 0,92 | 1,12 | 0,805 | 0,68 | <0,5 | <0,003 | 2,87 | 0,037 | 0,373 | 0,03 | 1 | 0 | 0 | 15 | <0,86 | 0 | 0 | 1 |
| МК-15 2 | 7,22 | 90,2 | 0,86 | 1,89 | 1,502 | 0,70 | <0,5 | <0,003 | 4,67 | 0,50 | 0,43 | 0,04 | 1 | 0 | 0 | 15 | <0,86 | 0 | 0 | 1 |
| Геолог 1 | 7,08 | 84,8 | 0,81 | 1,98 | 1,49 | 0,43 | <0,5 | <0,003 | 2,69 | 0,04 | 0,36 | 0,01 | 2 | 0 | 0 | 15 | <0,86 | 0 | 0 | 3 |
| Геолог 2 | 7,06 | 85,6 | 0,81 | 2,45 | 1,51 | 0,48 | <0,5 | <0,003 | 3,59 | 0,09 | 0,4 | 0,017 | 2 | 0 | 0 | 15 | <0,86 | 0 | 0 | 3 |
| СХК Ноябрьский 1 | 7,37 | 175 | 1,73 | 4,12 | 0,42 | 0,088 | <0,5 | <0,003 | 4,96 | 0,17 | 0,59 | 0,019 | 2 | 0 | 0 | 15 | <0,86 | 0 | 0 | 1 |
| СХК Ноябрьский 2 | 7,55 | 180 | 1,76 | 4,2 | 1,27 | 0,33 | <0,5 | <0,003 | 4,43 | 0,14 | 0,73 | 0,047 | 1 | 0 | 0 | 15 | <0,86 | 0 | 0 | 1 |
| КОС 1 | 6,92 | 137 | 1,35 | 3,18 | 1,23 | 0,4 | <0,5 | <0,003 | 6,82 | 0,06 | 0,34 | 0,05 | 2 | 0 | 0 | 15 | <0,86 | 0 | 0 | 1 |
| КОС 2 | 6,93 | 132 | 1,33 | 2,57 | 1,39 | 0,5 | <0,5 | <0,003 | 5,07 | 0,04 | 0,31 | 0,05 | 2 | 0 | 0 | 15 | <0,86 | 0 | 0 | 1 |
| ГКНС | 7,17 | 59,6 | 0,48 | 1,23 | 0,73 | 0,4 | <0,5 | <0,003 | 4,23 | 0,08 | 0,3 | 0,04 | 2 | 0 | 0 | 15 | <0,86 | 0 | 0 | 1 |
| Показатели за 2009 год |
| СанПиН 2.1.4.1074-01 | 6,0-9,0 | 1000,0 | 7,0 | 5,0 | 2,0 | 350,0 | 45,0 | 3,3 | 0,3 | 1,0 | 0,1 | 0,1 | 2,0 | 2,0 | 2,0 | 20,0 | 1,5 | 0,00 | 0,00 | <50 |
| МК-87 1 | 7,38 | 114 | 1,12 | 2,12 | 0,808 | 0,48 | <0,5 | <0,003 | 2,23 | 0,063 | 0,526 | 0,041 | 1 | 0 | 0 | 15 | <0,86 | 0 | 0 | 1 |
| МК-15 1 | 7,49 | 91,2 | 0,89 | 1,64 | 0,805 | 0,68 | <0,5 | <0,003 | 2,87 | 0,037 | 0,373 | 0,031 | 1 | 0 | 0 | 15 | <0,86 | 0 | 0 | 1 |
| МК-15 2 | 7,43 | 89,6 | 0,83 | 1,89 | 1,502 | 0,70 | <0,5 | <0,003 | 4,67 | 0,05 | 0,43 | 0,04 | 1 | 0 | 0 | 15 | <0,86 | 0 | 0 | 1 |
| Геолог 1 | 7,35 | 90 | 0,86 | 2,7 | 1,67 | 0,73 | <0,5 | <0,003 | 4,68 | 0,055 | 0,299 | 0,031 | 2 | 0 | 0 | 15 | <0,86 | 0 | 0 | 1 |
| Геолог 2 | 7,3 | 86,4 | 0,81 | 2,4 | 1,808 | 0,58 | <0,5 | <0,003 | 3,5 | 0,096 | 0,277 | 0,038 | 2 | 0 | 0 | 15 | <0,86 | 0 | 0 | 1 |
| СХК Ноябрьский 1 | 7,64 | 180 | 1,77 | 4,32 | 1,641 | 0,78 | <0,5 | <0,003 | 5,32 | 0,107 | 0,333 | 0,003 | 2 | 0 | 0 | 15 | <0,86 | 0 | 0 | 1 |
| СХК Ноябрьский 2 | 7,55 | 174 | 1,71 | 4,84 | 1,223 | 0,73 | <0,5 | <0,003 | 4,66 | 0,151 | 0,802 | 0,002 | 2 | 0 | 0 | 15 | <0,86 | 0 | 0 | 1 |
| КОС 1 | 7,96 | 134 | 1,43 | 2,98 | 1,535 | 0,53 | <0,5 | <0,003 | 6,45 | 0,092 | 0,41 | 0,01 | 2 | 0 | 0 | 15 | <0,86 | 0 | 0 | 1 |
| КОС 2 | 7,97 | 141 | 1,35 | 3,04 | 1,334 | 0,48 | <0,5 | <0,003 | 5,07 | 0,049 | 0,387 | 0,012 | 1 | 0 | 0 | 15 | <0,86 | 0 | 0 | 1 |
| ГКНС | 7,95 | 54 | 0,5 | 1,48 | 0,501 | 0,38 | <0,5 | <0,003 | 3,3 | 0,06 | 0,34 | 0,01 | 1 | 0 | 0 | 15 | <0,86 | 0 | 0 | 1 |
| Показатели за 2010 год |
| СанПиН 2.1.4.1074-01 | 6,0-9,0 | 1000,0 | 7,0 | 5,0 | 2,0 | 350,0 | 45,0 | 3,3 | 0,3 | 1,0 | 0,1 | 0,1 | 2,0 | 2,0 | 2,0 | 20,0 | 1,5 | 0,00 | 0,00 | <50 |
| МК-87 1 | 7,49 | 135,0 | 1,23 | 2,18 | 0,786 | 0,48 | <0,5 | <0,003 | 1,33 | 0,052 | 0,384 | 0,038 | 2 | 0 | 0 | 15 | <0,86 | 0 | 0 | 1 |
| МК-15 1 | 7,29 | 92,2 | 0,89 | 1,92 | 1,1 | 0,23 | <0,5 | <0,003 | 3,28 | 0,021 | 0,375 | 0,03 | 1 | 0 | 0 | 15 | <0,86 | 0 | 0 | 1 |
| МК-15 2 | 7,23 | 92,4 | 0,86 | 1,60 | 1,091 | 0,53 | <0,5 | <0,003 | 3,78 | 0,08 | 0,34 | 0,04 | 1 | 0 | 0 | 15 | <0,86 | 0 | 0 | 1 |
| Геолог 1 | 7,52 | 93,6 | 0,85 | 2,56 | 1,44 | 0,68 | <0,5 | <0,003 | 3,26 | 0,098 | 0,293 | 0,031 | 2 | 0 | 0 | 15 | <0,86 | 0 | 0 | 1 |
| Геолог 2 | 7,2 | 95,6 | 0,86 | 2,48 | 1,389 | 0,43 | <0,5 | <0,003 | 3,53 | 0,06 | 0,287 | 0,032 | 2 | 0 | 0 | 15 | <0,86 | 0 | 0 | 1 |
| СХК Ноябрьский 1 | 7,28 | 177 | 1,72 | 4,47 | 0,97 | 0,68 | <0,5 | <0,003 | 3,89 | 0,073 | 0,669 | 0,061 | 2 | 0 | 0 | 15 | <0,86 | 0 | 0 | 1 |
| СХК Ноябрьский 2 | 7,38 | 180 | 1,78 | 4,39 | 0,88 | 0,63 | <0,5 | <0,003 | 4,26 | 0,087 | 0,665 | 0,051 | 2 | 0 | 0 | 15 | <0,86 | 0 | 0 | 1 |
| КОС 1 | 7,14 | 135 | 1,36 | 3,27 | 1,609 | 1,43 | <0,5 | <0,003 | 6,58 | 0,1 | 0,5 | 0,04 | 2 | 0 | 0 | 15 | <0,86 | 0 | 0 | 1 |
| КОС 2 | 7,24 | 141 | 1,34 | 3,12 | 1,406 | 0,53 | <0,5 | <0,003 | 5,33 | 0,053 | 0,475 | 0,061 | 2 | 0 | 0 | 15 | <0,86 | 0 | 0 | 1 |
| ГКНС | 7,29 | 59 | 0,52 | 2,4 | 0,509 | 0,48 | <0,5 | <0,003 | 3,47 | 0,059 | 0,373 | 0,044 | 1 | 0 | 0 | 15 | <0,86 | 0 | 0 | 1 |
| Показатели за 2011 год |
| СанПиН 2.1.4.1074-01 | 6,0-9,0 | 1000,0 | 7,0 | 5,0 | 2,0 | 350,0 | 45,0 | 3,3 | 0,3 | 1,0 | 0,1 | 0,1 | 2,0 | 2,0 | 2,0 | 20,0 | 1,5 | 0,00 | 0,00 | <50 |
| МК-87 1 | 7,64 | 111,2 | 1,03 | 2,07 | 0,796 | 0,43 | <0,5 | <0,003 | 2,71 | 0,084 | 0,33 | 0,039 | 2 | 1 | 0 | 15 | <0,86 | 0 | 0 | 1 |
| МК-15 1 | 7,44 | 88 | 0,86 | 1,87 | 0,774 | 0,48 | <0,5 | <0,003 | 2,59 | 0,103 | 0,248 | 0,023 | 2 | 1 | 0 | 20 | <0,86 | 0 | 0 | 1 |
| МК-15 2 | 7,32 | 85,4 | 0,82 | 1,76 | 0,814 | 0,43 | <0,5 | <0,003 | 4,71 | 0,09 | 0,34 | 0,02 | 2 | 1 | 0 | 25 | 2,50 | 0 | 0 | 1 |
| Геолог 1 | 7,30 | 88,4 | 0,83 | 2,38 | 1,303 | 0,43 | <0,5 | <0,003 | 3,16 | 0,102 | 0,199 | 0,042 | 2 | 1 | 0 | 25 | 1,06 | 0 | 0 | 1 |
| Геолог 2 | 7,17 | 89,2 | 0,86 | 2,65 | 1,228 | 0,48 | <0,5 | <0,003 | 3,18 | 0,07 | 0,226 | 0,031 | 2 | 1 | 0 | 25 | 2,44 | 0 | 0 | 1 |
| СХК Ноябрьский 1 | 7,45 | 175 | 1,7 | 4,6 | 1,327 | 0,48 | <0,5 | <0,003 | 4,32 | 0,083 | 0,648 | 0,03 | 2 | 0 | 0 | 30 | 2,67 | 0 | 0 | 1 |
| СХК Ноябрьский 2 | 7,35 | 174 | 1,74 | 4,53 | 1,238 | 0,43 | <0,5 | <0,003 | 6,78 | 0,088 | 0,651 | 0,03 | 2 | 0 | 0 | 30 | 2,39 | 0 | 0 | 1 |
| КОС 1 | 7,11 | 159 | 1,6 | 3,44 | 1,544 | 0,43 | <0,5 | <0,003 | 6,82 | 0,04 | 0,54 | 0,03 | 2 | 0 | 0 | 15 | <0,86 | 0 | 0 | 1 |
| КОС 2 | 7,33 | 155 | 1,51 | 2,87 | 1,167 | 0,48 | <0,5 | <0,003 | 5,98 | 0,054 | 0,488 | 0,031 | 2 | 0 | 0 | 25 | 2,5 | 0 | 0 | 1 |
| ГКНС | 7,38 | 58,4 | 0,51 | 1,48 | 0,631 | 0,28 | <0,5 | <0,003 | 3,3 | 0,07 | 0,384 | 0,046 | 2 | 0 | 0 | 15 | <0,86 | 0 | 0 | 1 |
| Показатели за 2012 год |
| СанПиН 2.1.4.1074-01 | 6,0-9,0 | 1000,0 | 7,0 | 5,0 | 2,0 | 350,0 | 45,0 | 3,3 | 0,3 | 1,0 | 0,1 | 0,1 | 2,0 | 2,0 | 2,0 | 20,0 | 1,5 | 0,00 | 0,00 | <50 |
| МК-87 1 | 7,54 | 128,4 | 1,24 | 1,86 | 0,89 | 0,48 | <0,5 | <0,003 | 1,74 | 0,089 | 0,33 | 0,036 | 2 | 1 | 0 | 15 | <0,86 | 0 | 0 | 1 |
| МК-15 1 | 7,42 | 90,8 | 0,87 | 1,91 | 0,86 | 0,63 | <0,5 | <0,003 | 3,2 | 0,063 | 0,27 | 0,027 | 2 | 1 | 0 | 15 | <0,86 | 0 | 0 | 1 |
| МК-15 2 | 7,33 | 87,2 | 0,80 | 1,81 | 1,27 | 0,53 | <0,5 | <0,003 | 3,91 | 0,09 | 0,30 | 0,05 | 2 | 1 | 0 | 20 | 1,45 | 0 | 0 | 1 |
| Геолог 1 | 7,34 | 91,2 | 0,87 | 2,39 | 1,48 | 0,58 | <0,5 | <0,003 | 2,85 | 0,033 | 0,25 | 0,022 | 2 | 1 | 0 | 20 | 1,35 | 0 | 0 | 1 |
| Геолог 2 | 7,45 | 90 | 0,84 | 2,51 | 1,4 | 0,53 | <0,5 | <0,003 | 4,72 | 0,07 | 0,26 | 0,02 | 2 | 1 | 0 | 20 | 1,55 | 0 | 0 | 1 |
| СХК Ноябрьский 1 | 7,27 | 178 | 1,7 | 4,02 | 1,25 | 0,48 | <0,5 | <0,003 | 3,65 | 0,088 | 0,77 | 0,01 | 2 | 0 | 0 | 20 | 1,78 | 0 | 0 | 1 |
| СХК Ноябрьский 2 | 7,27 | 187 | 1,82 | 4,23 | 1,05 | 0,38 | <0,5 | <0,003 | 4,41 | 0,092 | 0,52 | 0,01 | 2 | 0 | 0 | 20 | 1,06 | 0 | 0 | 1 |
| КОС 1 | 7,31 | 170 | 1,64 | 3,45 | 1,46 | 0,63 | <0,5 | <0,003 | 5,29 | 0,05 | 0,54 | 0,03 | 2 | 0 | 0 | 15 | <0,86 | 0 | 0 | 2 |
| КОС 2 | 7,3 | 139,4 | 1,35 | 2,71 | 1,55 | 0,58 | <0,5 | <0,003 | 5,07 | 0,052 | 0,46 | 0,019 | 2 | 0 | 0 | 15 | <0,86 | 0 | 0 | 2 |
| ГКНС | 7,33 | 54,6 | 0,48 | 1,32 | 0,57 | 0,48 | <0,5 | <0,003 | 2,84 | 0,038 | 0,28 | 0,026 | 2 | 0 | 0 | 15 | <0,86 | 0 | 0 | 1 |
| Таблица наблюдений за химическим и бактериологическим составом подземных вод проводимых по скважинам |
| Номер скважины (№п/п) | Показатели за 2008 год |
|  | Водородный показатель, pH | Сухой остаток (минерализация) | Жесткость общая | Окисляемость перманганатная | Аммиак (NH4+) | Хлориды (CL-) | Нитраты (NO3-) | Нитриты (NO2-) | Железо общее (Fe) | Медь (Cu) | Марганец (Mn) | Нефтепродукты, суммарно | Запах при 20 град.С | Запах при 60 град.С | Привкус | Цветность | Мутность | Термотолерантные колиформные бактерии | Общие колиформные бактерии | Общее микробное число |
| Ед.изм. | ед. рН | мг/дм3 | ºЖ | мгО/дм3 | мг/дм3 | мг/дм3 | мг/дм3 | мг/дм3 | мг/дм3 | мг/дм3 | мг/дм3 | мг/дм3 | баллы | баллы | баллы | град. | мг/дм3 |  |  |  |
| СанПиН 2.1.4.1074-01 | 6,0-9,0 | 1000,0 | 7,0 | 5,0 | 2,0 | 350,0 | 45,0 | 3,3 | 0,3 | 1,0 | 0,1 | 0,1 | 2,0 | 2,0 | 2,0 | 20,0 | 1,5 | 0,00 | 0,00 | <50 |
| 1 | 6,92 | 74,47 | 0,7 | 2,49 | 1,046 | 0,83 | <0,5 | <0,003 | 3,57 | 0,073 | 0,436 | 0,024 | 1,67 | 0 | 0 | 15 | <0,86 | 0 | 0 | 2 |
| 2 | 6,92 | 77,2 | 0,69 | 2,73 | 1,02 | 0,95 | <0,5 | <0,003 | 3,92 | 0,074 | 0,386 | 0,023 | 1,3 | 0 | 0 | 15 | <0,86 | 0 | 0 | 2 |
| 3 | 6,96 | 74,4 | 0,70 | 2,65 | 1,053 | 1,28 | <0,5 | <0,003 | 3,69 | 0,07 | 0,45 | 0,01 | 1 | 0 | 0 | 15 | <0,86 | 0 | 0 | 1 |
| 4 | 6,97 | 74,2 | 0,68 | 2,46 | 1,086 | 1,38 | <0,5 | <0,003 | 3,81 | 0,067 | 0,433 | 0,022 | 1 | 0 | 0 | 15 | <0,86 | 0 | 0 | 1 |
| 5 | 7,05 | 75,4 | 0,69 | 2,46 | 1,24 | 0,40 | <0,5 | <0,003 | 3,81 | 0,08 | 0,4 | 0,026 | 2 | 0 | 0 | 15 | <0,86 | 0 | 0 | 1 |
| 6 | 7,07 | 95 | 0,86 | 2,5 | 0,97 | 1,03 | <0,5 | <0,003 | 3,72 | 0,078 | 0,42 | 0,028 | 2 | 0 | 0 | 15 | <0,86 | 0 | 0 | 1 |
| 7 | 6,90 | 75,6 | 0,66 | 2,53 | 0,91 | 1,08 | <0,5 | <0,003 | 4,04 | 0,077 | 0,41 | 0,032 | 2 | 0 | 0 | 15 | <0,86 | 0 | 0 | 1 |
| 8 | 7,08 | 93,2 | 0,86 | 2,6 | 0,96 | 1,15 | <0,5 | <0,003 | 3,81 | 0,072 | 0,510 | 0,031 | 2 | 0 | 0 | 15 | <0,86 | 0 | 0 | 1 |
| 9 | 6,96 | 80,2 | 0,73 | 2,70 | 0,82 | 0,41 | <0,5 | <0,003 | 3,69 | 0,07 | 0,43 | 0,031 | 1 | 0 | 0 | 15 | <0,86 | 0 | 0 | 1 |
| 10 | 6,96 | 103,8 | 0,99 | 2,97 | 0,950 | 0,93 | <0,5 | <0,003 | 4,51 | 0,091 | 0,54 | 0,02 | 1 | 0 | 0 | 15 | <0,86 | 0 | 0 | 1 |
| 11 | 7,07 | 86,2 | 0,81 | 2,56 | 0,77 | 0,44 | <0,5 | <0,003 | 3,46 | 0,06 | 0,45 | 0,033 | 1 | 0 | 0 | 15 | <0,86 | 0 | 0 | 1 |
| 12 | 7,15 | 79,6 | 0,76 | 2,31 | 0,523 | 0,42 | <0,5 | <0,003 | 3,23 | 0,078 | 0,40 | 0,039 | 2 | 0 | 0 | 15 | <0,86 | 0 | 0 | 1 |
| 13 | 7,33 | 97,6 | 0,92 | 2,26 | 0,74 | 1,03 | <0,5 | <0,003 | 2,67 | 0,07 | 0,46 | 0,034 | 1 | 0 | 0 | 15 | <0,86 | 0 | 0 | 2 |
| 14 | 6,94 | 85,4 | 0,84 | 2,57 | 0,69 | 0,98 | <0,5 | <0,003 | 3,63 | 0,072 | 0,40 | 0,03 | 1 | 0 | 0 | 15 | <0,86 | 0 | 0 | 1 |
| 15 | 6,96 | 82,2 | 0,80 | 2,5 | 0,66 | 0,9 | <0,5 | <0,003 | 2,9 | 0,066 | 0,38 | 0,039 | 2 | 0 | 0 | 15 | <0,86 | 0 | 0 | 1 |
| 16 | 7,08 | 84,6 | 0,79 | 2,57 | 0,790 | 0,75 | <0,5 | <0,003 | 3,66 | 0,100 | 0,36 | 0,033 | 1 | 0 | 0 | 15 | <0,86 | 0 | 0 | 1 |
| 17 | 6,97 | 81,0 | 0,74 | 2,47 | 0,476 | 0,44 | <0,5 | <0,003 | 4,56 | 0,073 | 0,37 | 0,035 | 2 | 0 | 0 | 15 | <0,86 | 0 | 0 | 1 |
| 18 | 7,08 | 87,4 | 0,8 | 1,96 | 0,78 | 0,45 | <0,5 | <0,003 | 3,06 | 0,05 | 0,43 | 0,017 | 2 | 0 | 0 | 15 | <0,86 | 0 | 0 | 2 |
| 19 | 7,1 | 85,6 | 0,74 | 1,84 | 0,654 | 0,5 | <0,5 | <0,003 | 3,32 | 0,059 | 0,506 | 0,033 | 2 | 0 | 0 | 15 | <0,86 | 0 | 0 | 1 |
| 20 | 7,08 | 82,4 | 0,78 | 2,2 | 0,78 | 0,49 | <0,5 | <0,003 | 3,65 | 0,06 | 0,32 | 0,025 | 2 | 0 | 0 | 15 | <0,86 | 0 | 0 | 1 |
| 21 | 7,05 | 85,2 | 0,84 | 2,81 | 1,007 | 1,2 | <0,5 | <0,003 | 3,81 | 0,064 | 0,426 | 0,01 | 2 | 0 | 0 | 15 | <0,86 | 0 | 0 | 1 |
| 22 | 7,03 | 87,6 | 0,8 | 2,51 | 0,65 | 0,4 | <0,5 | <0,003 | 4,25 | 0,06 | 0,44 | 0,031 | 2 | 0 | 0 | 15 | <0,86 | 0 | 0 | 1 |
| 23 | 7,1 | 83,4 | 0,78 | 2,9 | 0,64 | 0,53 | <0,5 | <0,003 | 4,79 | 0,07 | 0,47 | 0,027 | 1 | 0 | 0 | 15 | <0,86 | 0 | 0 | 1 |
| 24 | 7,3 | 97,6 | 0,88 | 2,85 | 0,78 | 0,58 | <0,5 | <0,003 | 4,31 | 0,06 | 0,44 | 0,02 | 2 | 0 | 0 | 15 | <0,86 | 0 | 0 | 1 |
| 25 | 6,8 | 76,4 | 0,63 | 2,73 | 0,59 | 0,39 | <0,5 | <0,003 | 5,44 | 0,08 | 0,51 | 0,04 | 1 | 0 | 0 | 15 | <0,86 | 0 | 0 | 1 |
| 26 | 6,99 | 89,2 | 0,83 | 2,32 | 0,99 | 0,73 | <0,5 | <0,003 | 3,58 | 0,09 | 0,4 | 0,02 | 1 | 0 | 0 | 15 | <0,86 | 0 | 0 | 1 |
| 27 | 7,16 | 72,4 | 0,69 | 2,5 | 0,689 | 0,37 | <0,5 | <0,003 | 4,28 | 0,062 | 0,4 | 0,02 | 2 | 0 | 0 | 15 | <0,86 | 0 | 0 | 1 |
| 28 | 6,86 | 74,4 | 0,74 | 2,39 | 0,92 | 0,7 | <0,5 | <0,003 | 4,28 | 0,08 | 0,43 | 0,04 | 2 | 0 | 0 | 15 | <0,86 | 0 | 0 | 1 |
| 29 | 7,16 | 70,6 | 0,66 | 2,06 | 0,628 | 0,34 | <0,5 | <0,003 | 4,22 | 0,064 | 0,36 | 0,021 | 2 | 0 | 0 | 15 | <0,86 | 0 | 0 | 1 |
| 30 | 7,21 | 84,2 | 0,73 | 2,32 | 0,805 | 0,43 | <0,5 | <0,003 | 1,01 | 0,081 | 0,44 | 0,025 | 2 | 0 | 0 | 15 | <0,86 | 0 | 0 | 1 |
| 31 | 7,05 | 76,4 | 0,71 | 2,16 | 0,621 | 0,6 | <0,5 | <0,003 | 4,19 | 0,051 | 0,468 | 0,029 | 1 | 0 | 0 | 15 | <0,86 | 0 | 0 | 1 |
| 32 | 6,97 | 78,6 | 0,72 | 2,3 | 0,8 | 0,5 | <0,5 | <0,003 | 4,61 | 0,07 | 0,51 | 0,02 | 1 | 0 | 0 | 15 | <0,86 | 0 | 0 | 1 |
| 33 | 7,05 | 86 | 0,78 | 1,94 | 0,88 | 0,55 | <0,5 | <0,003 | 4,7 | 0,03 | 0,41 | 0,032 | 1 | 0 | 0 | 15 | <0,86 | 0 | 0 | 1 |
| 34 | 7 | 122,2 | 1,1 | 2,92 | 0,55 | 1,75 | <0,5 | <0,003 | 4,32 | 0,06 | 0,34 | 0,015 | 2 | 0 | 0 | 15 | <0,86 | 0 | 0 | 1 |
| 35 | 6,92 | 112,4 | 1,04 | 2 | 0,57 | 0,63 | <0,5 | <0,003 | 3,64 | 0,061 | 0,53 | 0,02 | 1 | 0 | 0 | 15 | <0,86 | 0 | 0 | 1 |
| 36 | 7,5 | 132,6 | 1,3 | 2,69 | 0,63 | 0,73 | <0,5 | <0,003 | 1,79 | 0,07 | 0,6 | 0,026 | 1 | 0 | 0 | 15 | <0,86 | 0 | 0 | 1 |
| 37 | 7,16 | 151 | 1,44 | 2,14 | 0,78 | 0,98 | <0,5 | <0,003 | 3,48 | 0,06 | 0,48 | 0,021 | 2 | 0 | 0 | 15 | <0,86 | 0 | 0 | 1 |
| 38 | 7,14 | 111,2 | 1,05 | 3,02 | 0,92 | 0,53 | <0,5 | <0,003 | 5,41 | 0,08 | 0,68 | 0,038 | 1 | 0 | 0 | 15 | <0,86 | 0 | 0 | 1 |
| 39 | 7,7 | 138,4 | 1,24 | 2,61 | 1,01 | 0,48 | <0,5 | <0,003 | 4,79 | 0,05 | 0,6 | 0,026 | 2 | 0 | 0 | 15 | <0,86 | 0 | 0 | 1 |
| 40 | 6,79 | 114,4 | 1,8 | 3,2 | 0,9 | 0,8 | <0,5 | <0,003 | 6,55 | 0,11 | 0,66 | 0,027 | 2 | 0 | 0 | 15 | <0,86 | 0 | 0 | 1 |
| 41 | 7,06 | 103,2 | 0,96 | 2,97 | 0,51 | 0,45 | <0,5 | <0,003 | 3,88 | 0,07 | 0,54 | 0,027 | 2 | 0 | 0 | 15 | <0,86 | 0 | 0 | 1 |
| 42 | 7,11 | 103 | 0,99 | 2,55 | 0,593 | 0,85 | <0,5 | <0,003 | 4,31 | 0,062 | 0,71 | 0,031 | 2 | 0 | 0 | 15 | <0,86 | 0 | 0 | 1 |
| 43 | 7,14 | 112,8 | 1,09 | 2,77 | 0,76 | 0,38 | <0,5 | <0,003 | 4,01 | 0,06 | 0,7 | 0,039 | 2 | 0 | 0 | 15 | <0,86 | 0 | 0 | 1 |
| 44 | 7,36 | 125,2 | 1,21 | 2,77 | 0,75 | 0,53 | <0,5 | <0,003 | 3,62 | 0,06 | 0,6 | 0,03 | 1 | 0 | 0 | 15 | <0,86 | 0 | 0 | 1 |
| 45 | 6,95 | 95,2 | 0,91 | 2,61 | 0,73 | 0,55 | <0,5 | <0,003 | 3,84 | 0,08 | 0,47 | 0,028 | 1 | 0 | 0 | 15 | <0,86 | 0 | 0 | 1 |
| 46 | 7,33 | 126,4 | 1,26 | 3,1 | 0,77 | 0,35 | <0,5 | <0,003 | 3,16 | 0,08 | 0,5 | 0,01 | 1 | 0 | 0 | 15 | <0,86 | 0 | 0 | 1 |
| 47 | 7,22 | 124,8 | 1,28 | 3,1 | 0,87 | 0,71 | <0,5 | <0,003 | 5,32 | 0,07 | 0,68 | 0,03 | 2 | 0 | 0 | 15 | <0,86 | 0 | 0 | 1 |
| 48 | 7,46 | 130 | 1,26 | 2,62 | 0,85 | 0,47 | <0,5 | <0,003 | 1,53 | 0,04 | 0,42 | 0,04 | 2 | 0 | 0 | 15 | <0,86 | 0 | 0 | 1 |
| 49 | 7,51 | 126,4 | 1,25 | 3,88 | 0,86 | 0,68 | <0,5 | <0,003 | 4,64 | 0,08 | 0,68 | 0,04 | 2 | 0 | 0 | 15 | <0,86 | 0 | 0 | 1 |
| 50 | 7,07 | 114,8 | 1,13 | 2,58 | 0,92 | 0,48 | <0,5 | <0,003 | 5,3 | 0,09 | 0,61 | 0,027 | 2 | 0 | 0 | 15 | <0,86 | 0 | 0 | 1 |
| 51 | 7,03 | 104,8 | 0,98 | 3,45 | 0,736 | 0,95 | <0,5 | <0,003 | 6,74 | 0,062 | 0,77 | 0,026 | 2 | 0 | 0 | 15 | <0,86 | 0 | 0 | 1 |
| 52 | 7,05 | 116,4 | 1,09 | 2,81 | 1,1 | 0,73 | <0,5 | <0,003 | 6,34 | 0,069 | 0,737 | 0,03 | 2 | 0 | 0 | 15 | <0,86 | 0 | 0 | 1 |
| 53 | 7,73 | 104,2 | 0,98 | 2,85 | 0,73 | 0,53 | <0,5 | <0,003 | 5,29 | 0,07 | 0,49 | 0,019 | 2 | 0 | 0 | 15 | <0,86 | 0 | 0 | 1 |
| 54 | 7,05 | 106 | 1,09 | 3,13 | 0,78 | 0,68 | <0,5 | <0,003 | 6,47 | 0,1 | 0,54 | 0,03 | 2 | 0 | 0 | 15 | <0,86 | 0 | 0 | 1 |
| 55 | 6,99 | 126,8 | 1,08 | 3,18 | 0,61 | 0,78 | <0,5 | <0,003 | 6,5 | 0,08 | 0,59 | 0,04 | 2 | 0 | 0 | 15 | <0,86 | 0 | 0 | 1 |
| 56 | 7,64 | 119 | 1,13 | 2,69 | 0,88 | 0,48 | <0,5 | <0,003 | 4,08 | 0,07 | 0,47 | 0,04 | 1 | 0 | 0 | 15 | <0,86 | 0 | 0 | 1 |
| 57 | 7,14 | 127 | 1,27 | 2,74 | 0,759 | 0,45 | <0,5 | <0,003 | 3,24 | 0,074 | 0,6 | 0,02 | 2 | 0 | 0 | 15 | <0,86 | 0 | 0 | 2 |
| 58 | 7,1 | 113,4 | 1,09 | 3,06 | 0,52 | 0,43 | <0,5 | <0,003 | 4,45 | 0,08 | 0,55 | 0,04 | 2 | 0 | 0 | 15 | <0,86 | 0 | 0 | 1 |
| 59 | 4,68 | 122,8 | 1,21 | 3,92 | 0,64 | 1,35 | <0,5 | <0,003 | 3,22 | 0,11 | 0,32 | 0,023 | 2 | 0 | 0 | 15 | <0,86 | 0 | 0 | 1 |
| 60 | 7,4 | 135,4 | 1,33 | 2,91 | 1,8 | 0,25 | <0,5 | <0,003 | 1,69 | 0,07 | 0,29 | 0,03 | 1 | 0 | 0 | 15 | <0,86 | 0 | 0 | 1 |
| Показатели за 2009 год |  |
| СанПиН 2.1.4.1074-01 | 6,0-9,0 | 1000,0 | 7,0 | 5,0 | 2,0 | 350,0 | 45,0 | 3,3 | 0,3 | 1,0 | 0,1 | 0,1 | 2,0 | 2,0 | 2,0 | 20,0 | 1,5 | 0,00 | 0,00 | <50 |
| 1 | 7,88 | 84,6 | 0,72 | 2,2 | 0,829 | 0,4 | <0,5 | <0,003 | 3,3 | 0,05 | 0,243 | 0,028 | 2 | 0 | 0 | 15 | <0,86 | 0 | 0 | 1 |
| 2 | 7,52 | 81,2 | 0,80 | 2,69 | 0,616 | 0,73 | <0,5 | <0,003 | 3,39 | 0,093 | 0,526 | 0,02 | 1 | 0 | 0 | 15 | <0,86 | 0 | 0 | 1 |
| 3 | 7,6 | 86,4 | 0,78 | 2,52 | 0,717 | 0,63 | <0,5 | <0,003 | 4,47 | 0,075 | 0,47 | 0,03 | 1 | 0 | 0 | 15 | <0,86 | 0 | 0 | 1 |
| 4 | 7,63 | 83 | 0,81 | 2,02 | 1,013 | 0,35 | <0,5 | <0,003 | 3,87 | 0,047 | 0,384 | 0,027 | 2 | 0 | 0 | 15 | <0,86 | 0 | 0 | 1 |
| 5 | 7,65 | 87,4 | 0,79 | 2,46 | 1,186 | 0,50 | <0,5 | <0,003 | 3,96 | 0,069 | 0,306 | 0,03 | 2 | 0 | 0 | 15 | <0,86 | 0 | 0 | 1 |
| 6 | 7,74 | 95,4 | 0,80 | 2 | 1,196 | 0,48 | <0,5 | <0,003 | 3,87 | 0,064 | 0,438 | 0,028 | 2 | 0 | 0 | 15 | <0,86 | 0 | 0 | 1 |
| 7 | 7,52 | 81 | 0,86 | 2,91 | 0,819 | 0,32 | <0,5 | <0,003 | 4,09 | 0,053 | 0,398 | 0,029 | 2 | 0 | 0 | 15 | <0,86 | 0 | 0 | 2 |
| 8 | 7,7 | 94,4 | 0,76 | 2,46 | 1,087 | 0,53 | <0,5 | <0,003 | 3,61 | 0,079 | 0,517 | 0,02 | 2 | 0 | 0 | 15 | <0,86 | 0 | 0 | 1 |
| 9 | 7,25 | 81,6 | 0,75 | 2,91 | 0,999 | 0,65 | <0,5 | <0,003 | 4,21 | 0,066 | 0,495 | 0,022 | 2 | 0 | 0 | 15 | <0,86 | 0 | 0 | 3 |
| 10 | 7,92 | 99,2 | 0,87 | 2,38 | 0,965 | 0,7 | <0,5 | <0,003 | 3,96 | 0,08 | 0,472 | 0,028 | 1 | 0 | 0 | 15 | <0,86 | 0 | 0 | 1 |
| 11 | 7,62 | 87,6 | 0,80 | 2,10 | 1,1 | 0,48 | <0,5 | <0,003 | 4,83 | 0,071 | 0,488 | 0,019 | 1 | 0 | 0 | 15 | <0,86 | 0 | 0 | 1 |
| 12 | 7,63 | 92,6 | 0,82 | 2,54 | 1,139 | 0,43 | <0,5 | <0,003 | 4,36 | 0,05 | 0,462 | 0,027 | 2 | 0 | 0 | 15 | <0,86 | 0 | 0 | 1 |
| 13 | 7,69 | 94,8 | 0,90 | 2,46 | 1,239 | 0,53 | <0,5 | <0,003 | 2,85 | 0,067 | 0,524 | 0,003 | 2 | 0 | 0 | 15 | <0,86 | 0 | 0 | 1 |
| 14 | 7,51 | 84 | 0,77 | 2,74 | 0,89 | 0,33 | <0,5 | <0,003 | 3,61 | 0,0570 | 0,27 | 0,015 | 1 | 0 | 0 | 15 | <0,86 | 0 | 0 | 1 |
| 15 | 7,49 | 86 | 0,78 | 2,54 | 0,9 | 0,2 | <0,5 | <0,003 | 2,93 | 0,037 | 0,36 | 0,04 | 2 | 0 | 0 | 15 | <0,86 | 0 | 0 | 1 |
| 16 | 7,23 | 86,4 | 0,82 | 2,4 | 0,710 | 0,75 | <0,5 | <0,003 | 4,02 | 0,054 | 0,429 | 0,012 | 2 | 0 | 0 | 15 | <0,86 | 0 | 0 | 1 |
| 17 | 7,46 | 87,4 | 0,78 | 2,62 | 0,934 | 0,73 | <0,5 | <0,003 | 4,31 | 0,062 | 0,347 | 0,016 | 2 | 0 | 0 | 15 | <0,86 | 0 | 0 | 1 |
| 18 | 7,58 | 85,2 | 0,75 | 2,14 | 0,843 | 0,53 | <0,5 | <0,003 | 3,94 | 0,042 | 0,438 | 0,03 | 2 | 0 | 0 | 15 | <0,86 | 0 | 0 | 1 |
| 19 | 7,31 | 80,6 | 0,75 | 2 | 0,744 | 0,48 | <0,5 | <0,003 | 3,67 | 0,57 | 0,429 | 0,027 | 2 | 0 | 0 | 15 | <0,86 | 0 | 0 | 1 |
| 20 | 7,91 | 84,2 | 0,81 | 2,2 | 0,948 | 0,53 | <0,5 | <0,003 | 3,96 | 0,5 | 0,407 | 0,031 | 2 | 0 | 0 | 15 | <0,86 | 0 | 0 | 1 |
| 21 | 7,28 | 86 | 0,77 | 2,08 | 0,998 | 0,48 | <0,5 | <0,003 | 3,94 | 0,053 | 0,357 | 0,026 | 2 | 0 | 0 | 15 | <0,86 | 0 | 0 | 1 |
| 22 | 7,53 | 84,2 | 0,79 | 2,42 | 0,96 | 0,55 | <0,5 | <0,003 | 4,14 | 0,06 | 0,389 | 0,03 | 2 | 0 | 0 | 15 | <0,86 | 0 | 0 | 1 |
| 23 | 7,99 | 124,2 | 1,21 | 2,3 | 1,048 | 0,49 | <0,5 | <0,003 | 2,44 | 0,109 | 0,552 | 0,033 | 2 | 0 | 0 | 15 | <0,86 | 0 | 0 | 1 |
| 24 | 7,46 | 78,8 | 0,71 | 2,66 | 0,88 | 0,22 | <0,5 | <0,003 | 3,67 | 0,058 | 0,29 | 0,03 | 2 | 0 | 0 | 15 | <0,86 | 0 | 0 | 1 |
| 25 | 7,43 | 94,6 | 0,89 | 1,8 | 0,373 | 0,42 | <0,5 | <0,003 | 3,87 | 0,093 | 0,273 | 0,041 | 1 | 0 | 0 | 15 | <0,86 | 0 | 0 | 1 |
| 26 | 7,49 | 81,2 | 0,76 | 2,52 | 1,192 | 0,4 | <0,5 | <0,003 | 4,2 | 0,072 | 0,393 | 0,025 | 2 | 0 | 0 | 15 | <0,86 | 0 | 0 | 1 |
| 27 | 7,42 | 72,8 | 0,67 | 2,32 | 0,735 | 0,43 | <0,5 | <0,003 | 4,07 | 0,06 | 0,36 | 0,031 | 2 | 0 | 0 | 15 | <0,86 | 0 | 0 | 1 |
| 28 | 7,35 | 77,4 | 0,7 | 2,74 | 0,971 | 0,55 | <0,5 | <0,003 | 4,93 | 0,056 | 0,421 | 0,031 | 2 | 0 | 0 | 15 | <0,86 | 0 | 0 | 1 |
| 29 | 7,28 | 80 | 0,7 | 2,02 | 0,754 | 0,48 | <0,5 | <0,003 | 4,06 | 0,054 | 0,402 | 0,031 | 2 | 0 | 0 | 15 | <0,86 | 0 | 0 | 1 |
| 30 | 7,38 | 88 | 0,75 | 2,42 | 0,816 | 0,45 | <0,5 | <0,003 | 4,69 | 0,052 | 0,416 | 0,069 | 2 | 0 | 0 | 15 | <0,86 | 0 | 0 | 1 |
| 31 | 7,36 | 75,8 | 0,72 | 2,08 | 0,611 | 0,7 | <0,5 | <0,003 | 4,39 | 0,047 | 0,449 | 0,045 | 2 | 0 | 0 | 15 | <0,86 | 0 | 0 | 1 |
| 32 | 7,2 | 74,4 | 0,72 | 2,14 | 0,87 | 0,44 | <0,5 | <0,003 | 4,22 | 0,063 | 0,453 | 0,041 | 2 | 0 | 0 | 15 | <0,86 | 0 | 0 | 1 |
| 33 | 7,96 | 87,4 | 0,82 | 1,96 | 0,764 | 0,38 | <0,5 | <0,003 | 3,97 | 0,07 | 0,382 | 0,032 | 2 | 0 | 0 | 15 | <0,86 | 0 | 0 | 1 |
| 34 | 7,78 | 117,6 | 1,14 | 2,05 | 0,676 | 0,58 | <0,5 | <0,003 | 3,25 | 0,042 | 0,386 | 0,03 | 1 | 0 | 0 | 15 | <0,86 | 0 | 0 | 1 |
| 35 | 7,53 | 104,2 | 0,97 | 1,88 | 0,568 | 0,48 | <0,5 | <0,003 | 3,47 | 0,04 | 0,443 | 0,035 | 2 | 0 | 0 | 15 | <0,86 | 0 | 0 | 1 |
| 36 | 7,99 | 124,2 | 1,21 | 2,3 | 1,048 | 0,49 | <0,5 | <0,003 | 2,44 | 0,109 | 0,552 | 0,033 | 2 | 0 | 0 | 15 | <0,86 | 0 | 0 | 1 |
| 37 | 7,71 | 115 | 1,16 | 1,94 | 0,813 | 1,03 | <0,5 | <0,003 | 3,53 | 0,062 | 0,566 | 0,036 | 2 | 0 | 0 | 15 | <0,86 | 0 | 0 | 1 |
| 38 | 7,09 | 121 | 1,13 | 2,85 | 0,962 | 0,55 | <0,5 | <0,003 | 5,7 | 0,061 | 0,754 | 0,033 | 2 | 0 | 0 | 15 | <0,86 | 0 | 0 | 1 |
| 39 | 7,35 | 127,4 | 1,2 | 2,14 | 1,201 | 0,48 | <0,5 | <0,003 | 4,09 | 0,064 | 0,599 | 0,031 | 1 | 0 | 0 | 15 | <0,86 | 0 | 0 | 1 |
| 40 | 6,98 | 117,8 | 1,11 | 2,63 | 0,849 | 0,38 | <0,5 | <0,003 | 6,19 | 0,053 | 0,812 | 0,032 | 2 | 0 | 0 | 15 | <0,86 | 0 | 0 | 1 |
| 41 | 7,7 | 103,4 | 0,99 | 2,67 | 0,769 | 0,43 | <0,5 | <0,003 | 4,06 | 0,052 | 0,524 | 0,027 | 1 | 0 | 0 | 15 | <0,86 | 0 | 0 | 1 |
| 42 | 7,67 | 100,2 | 0,98 | 3,12 | 0,785 | 0,48 | <0,5 | <0,003 | 4,89 | 0,037 | 0,565 | 0,027 | 2 | 0 | 0 | 15 | <0,86 | 0 | 0 | 1 |
| 43 | 7,46 | 106,6 | 1,06 | 2,73 | 0,818 | 0,39 | <0,5 | <0,003 | 3,72 | 0,073 | 0,675 | 0,022 | 2 | 0 | 0 | 15 | <0,86 | 0 | 0 | 1 |
| 44 | 7,59 | 125,8 | 1,22 | 2,48 | 0,908 | 0,38 | <0,5 | <0,003 | 2,25 | 0,046 | 0,519 | 0,042 | 2 | 0 | 0 | 15 | <0,86 | 0 | 0 | 1 |
| 45 | 7,32 | 113,4 | 1,1 | 2,59 | 0,674 | 0,65 | <0,5 | <0,003 | 3,89 | 0,07 | 0,524 | 0,025 | 2 | 0 | 0 | 15 | <0,86 | 0 | 0 | 1 |
| 46 | 7,82 | 107 | 1,07 | 3,02 | 0,787 | 0,22 | <0,5 | <0,003 | 3,38 | 0,031 | 0,703 | 0,035 | 1 | 0 | 0 | 15 | <0,86 | 0 | 0 | 1 |
| 47 | 7,62 | 124,4 | 1,29 | 3,5 | 0,942 | 0,43 | <0,6 | <0,003 | 5,54 | 0,036 | 0,934 | 0,038 | 2 | 0 | 0 | 15 | <0,86 | 0 | 0 | 1 |
| 48 | 7,74 | 127,6 | 1,23 | 3,66 | 0,874 | 0,29 | <0,5 | <0,003 | 2,46 | 0,039 | 0,544 | 0,033 | 2 | 0 | 0 | 15 | <0,86 | 0 | 0 | 1 |
| 49 | 7,62 | 127,6 | 1,21 | 3,94 | 0,902 | 0,48 | <0,5 | <0,003 | 4,33 | 0,032 | 0,812 | 0,032 | 2 | 0 | 0 | 15 | <0,86 | 0 | 0 | 1 |
| 50 | 7,73 | 107,4 | 1,07 | 3,61 | 0,786 | 0,48 | <0,5 | <0,003 | 5,9 | 0,07 | 0,588 | 0,041 | 2 | 0 | 0 | 15 | <0,86 | 0 | 0 | 1 |
| 51 | 7,64 | 105,6 | 1,01 | 3,52 | 1,05 | 0,48 | <0,5 | <0,003 | 6,16 | 0,083 | 0,665 | 0,042 | 2 | 0 | 0 | 15 | <0,86 | 0 | 0 | 2 |
| 52 | 7,88 | 107,6 | 1,04 | 2,61 | 1,09 | 0,28 | <0,5 | <0,003 | 4,56 | 0,088 | 0,64 | 0,032 | 2 | 0 | 0 | 15 | <0,86 | 0 | 0 | 1 |
| 53 | 8,06 | 108,4 | 0,01 | 2,85 | 0,717 | 0,53 | <0,5 | <0,003 | 5,94 | 0,087 | 0,54 | 0,032 | 2 | 0 | 0 | 15 | <0,86 | 0 | 0 | 1 |
| 54 | 8,2 | 109,8 | 1,09 | 3,08 | 0,558 | 0,55 | <0,5 | <0,003 | 6,39 | 0,093 | 0,577 | 0,0,36 | 2 | 0 | 0 | 15 | <0,86 | 0 | 0 | 1 |
| 55 | 7,76 | 101,4 | 0,97 | 3,13 | 0,98 | 0,28 | <0,5 | <0,003 | 6,51 | 0,083 | 0,642 | 0,039 | 1 | 0 | 0 | 15 | <0,86 | 0 | 0 | 1 |
| 56 | 7,79 | 240 | 2,33 | 2,84 | 1,08 | 0,33 | <0,5 | <0,003 | 6,32 | 0,085 | 0,478 | 0,032 | 2 | 0 | 0 | 15 | <0,86 | 0 | 0 | 1 |
| 57 | 7,88 | 128,4 | 1,25 | 3,28 | 0,692 | 0,48 | <0,5 | <0,003 | 3,41 | 0,084 | 0,574 | 0,032 | 2 | 0 | 0 | 15 | <0,86 | 0 | 0 | 1 |
| 58 | 7,82 | 106,6 | 1,03 | 3,05 | 0,75 | 0,5 | <0,5 | <0,003 | 5,28 | 0,037 | 0,611 | 0,028 | 2 | 0 | 0 | 15 | <0,86 | 0 | 0 | 1 |
| 59 | 7,91 | 118 | 1,16 | 3,98 | 0,926 | 0,58 | <0,5 | <0,003 | 3,06 | 0,074 | 0,909 | 0,039 | 1 | 0 | 0 | 15 | <0,86 | 0 | 0 | 1 |
| 60 | 7,92 | 128,2 | 1,27 | 2,99 | 1,2 | 0,23 | <0,5 | <0,003 | 1,91 | 0,072 | 0,3 | 0,033 | 2 | 0 | 0 | 15 | <0,86 | 0 | 0 | 1 |
| Показатели за 2010 год |  |
| СанПиН 2.1.4.1074-01 | 6,0-9,0 | 1000,0 | 7,0 | 5,0 | 2,0 | 350,0 | 45,0 | 3,3 | 0,3 | 1,0 | 0,1 | 0,1 | 2,0 | 2,0 | 2,0 | 20,0 | 1,5 | 0,00 | 0,00 | <50 |
| 1 | 6,99 | 80,4 | 0,73 | 2,41 | 1,03 | 0,68 | <0,5 | <0,003 | 4,78 | 0,055 | 0,61 | 0,062 | 1 | 0 | 0 | 15 | <0,86 | 0 | 0 | 1 |
| 2 | 7,00 | 85 | 0,74 | 2,68 | 0,97 | 0,73 | <0,5 | <0,003 | 4,85 | 0,041 | 0,73 | 0,040 | 1 | 0 | 0 | 15 | <0,86 | 0 | 0 | 1 |
| 3 | 7 | 88,4 | 0,78 | 2,55 | 0,99 | 0,63 | <0,5 | <0,003 | 5,06 | 0,035 | 0,67 | 0,039 | 1 | 0 | 0 | 15 | <0,86 | 0 | 0 | 1 |
| 4 | 7,25 | 77,8 | 0,71 | 2,78 | 1,1 | 0,70 | <0,5 | <0,003 | 4,6 | 0,057 | 0,62 | 0,033 | 2 | 0 | 0 | 15 | <0,86 | 0 | 0 | 1 |
| 5 | 7 | 83,8 | 0,75 | 2,98 | 1,1 | 0,70 | <0,5 | <0,003 | 4,11 | 0,101 | 0,47 | 0,031 | 1 | 0 | 0 | 15 | <0,86 | 0 | 0 | 1 |
| 6 | 7,48 | 89,9 | 0,86 | 2,76 | 1,26 | 0,68 | <0,5 | <0,003 | 4,75 | 0,031 | 0,67 | 0,047 | 1 | 0 | 0 | 15 | <0,86 | 0 | 0 | 1 |
| 7 | 6,99 | 85,6 | 0,75 | 3,13 | 0,802 | 0,52 | <0,5 | <0,003 | 4,66 | 0,052 | 0,37 | 0,067 | 2 | 0 | 0 | 15 | <0,86 | 0 | 0 | 1 |
| 8 | 7,21 | 87,6 | 0,78 | 2,68 | 1,084 | 0,58 | <0,5 | <0,003 | 3,92 | 0,077 | 0,420 | 0,031 | 2 | 0 | 0 | 15 | <0,86 | 0 | 0 | 1 |
| 9 | 7,01 | 86,4 | 0,79 | 2,70 | 1,079 | 2,48 | <0,5 | <0,003 | 4,33 | 0,041 | 0,42 | 0,038 | 2 | 0 | 0 | 15 | <0,86 | 0 | 0 | 1 |
| 10 | 7,22 | 94 | 0,91 | 2,44 | 0,995 | 0,48 | <0,5 | <0,003 | 4,93 | 0,072 | 0,43 | 0,035 | 1 | 0 | 0 | 15 | <0,86 | 0 | 0 | 1 |
| 11 | 7,21 | 90,4 | 0,84 | 2,59 | 1,11 | 0,53 | <0,5 | <0,003 | 3,76 | 0,059 | 0,33 | 0,034 | 2 | 0 | 0 | 15 | <0,86 | 0 | 0 | 1 |
| 12 | 7,15 | 89,7 | 0,85 | 2,32 | 1,139 | 0,58 | <0,5 | <0,003 | 3,27 | 0,042 | 0,290 | 0,025 | 2 | 0 | 0 | 15 | <0,86 | 0 | 0 | 1 |
| 13 | 7,39 | 92,8 | 0,89 | 2,03 | 1,064 | 0,53 | <0,5 | <0,003 | 2,9 | 0,056 | 0,395 | 0,025 | 2 | 0 | 0 | 15 | <0,86 | 0 | 0 | 1 |
| 14 | 7,24 | 89,4 | 0,81 | 2,51 | 0,958 | 0,48 | <0,5 | <0,003 | 4,78 | 0,0400 | 0,347 | 0,044 | 1 | 0 | 0 | 15 | <0,86 | 0 | 0 | 1 |
| 15 | 7,09 | 84,6 | 0,81 | 1,99 | 0,91 | 0,45 | <0,5 | <0,003 | 3,94 | 0,028 | 0,341 | 0,055 | 2 | 0 | 0 | 15 | <0,86 | 0 | 0 | 1 |
| 16 | 7,26 | 87,4 | 0,83 | 2,47 | 0,816 | 0,53 | <0,5 | <0,003 | 3,52 | 0,020 | 0,353 | 0,025 | 2 | 0 | 0 | 15 | <0,86 | 0 | 0 | 1 |
| 17 | 7,22 | 94,7 | 0,86 | 2,66 | 0,824 | 0,30 | <0,5 | <0,003 | 4,11 | 0,025 | 0,347 | 0,054 | 2 | 0 | 0 | 15 | <0,86 | 0 | 0 | 1 |
| 18 | 7,31 | 94,2 | 0,87 | 2,25 | 0,863 | 0,58 | <0,5 | <0,003 | 3,68 | 0,015 | 0,429 | 0,036 | 2 | 0 | 0 | 15 | <0,86 | 0 | 0 | 1 |
| 19 | 7,33 | 87,8 | 0,81 | 2,21 | 0,566 | 0,38 | <0,5 | <0,003 | 3,5 | 0,058 | 0,421 | 0,054 | 2 | 0 | 0 | 15 | <0,86 | 0 | 0 | 1 |
| 20 | 7,15 | 87,2 | 0,83 | 3,36 | 0,847 | 0,33 | <0,5 | <0,003 | 3,41 | 0,041 | 0,420 | 0,013 | 2 | 0 | 0 | 15 | <0,86 | 0 | 0 | 1 |
| 21 | 7,14 | 92,2 | 0,84 | 2,2 | 0,784 | 0,23 | <0,5 | <0,003 | 3,99 | 0,039 | 0,400 | 0,022 | 2 | 0 | 0 | 15 | <0,86 | 0 | 0 | 1 |
| 22 | 7,13 | 91,6 | 0,86 | 2,6 | 0,874 | 0,20 | <0,5 | <0,003 | 3,92 | 0,05 | 0,390 | 0,032 | 2 | 0 | 0 | 15 | <0,86 | 0 | 0 | 1 |
| 23 | 7,08 | 88,6 | 0,79 | 2,84 | 0,727 | 0,28 | <0,5 | <0,003 | 4,17 | 0,036 | 2,450 | 0,024 | 1 | 0 | 0 | 15 | <0,86 | 0 | 0 | 1 |
| 24 | 7,04 | 89,8 | 0,83 | 2,84 | 0,947 | 0,38 | <0,5 | <0,003 | 4,03 | 0,054 | 0,410 | 0,022 | 2 | 0 | 0 | 15 | <0,86 | 0 | 0 | 1 |
| 25 | 7,08 | 96,4 | 0,91 | 2,71 | 0,771 | 0,33 | <0,5 | <0,003 | 4,69 | 0,052 | 0,299 | 0,033 | 2 | 0 | 0 | 15 | <0,86 | 0 | 0 | 1 |
| 26 | 7,12 | 81,4 | 0,77 | 2,79 | 1,246 | 0,38 | <0,5 | <0,003 | 4,5 | 0,073 | 0,398 | 0,026 | 1 | 0 | 0 | 15 | <0,86 | 0 | 0 | 1 |
| 27 | 7,17 | 98,8 | 0,94 | 2,95 | 1,227 | 0,43 | <0,5 | <0,003 | 4,04 | 0,056 | 0,304 | 0,031 | 2 | 0 | 0 | 15 | <0,86 | 0 | 0 | 1 |
| 28 | 7,06 | 81,4 | 0,75 | 2,73 | 1,728 | 0,55 | <0,5 | <0,003 | 4,78 | 0,088 | 0,449 | 0,025 | 2 | 0 | 0 | 15 | <0,86 | 0 | 0 | 2 |
| 29 | 7,09 | 88 | 0,83 | 2,48 | 1,091 | 0,43 | <0,5 | <0,003 | 4,08 | 0,078 | 0,461 | 0,024 | 2 | 0 | 0 | 15 | <0,86 | 0 | 0 | 1 |
| 30 | 7,06 | 99 | 0,95 | 2,58 | 1,28 | 0,38 | <0,5 | <0,003 | 4,5 | 0,089 | 0,412 | 0,027 | 2 | 0 | 0 | 15 | <0,86 | 0 | 0 | 2 |
| 31 | 7,24 | 80,8 | 0,74 | 2,17 | 0,731 | 0,47 | <0,5 | <0,003 | 4,41 | 0,042 | 0,423 | 0,023 | 2 | 0 | 0 | 15 | <0,86 | 0 | 0 | 1 |
| 32 | 7,18 | 82,6 | 0,76 | 2,25 | 0,767 | 0,38 | <0,5 | <0,003 | 4,67 | 0,046 | 0,432 | 0,036 | 2 | 0 | 0 | 15 | <0,86 | 0 | 0 | 1 |
| 33 | 7,16 | 85,2 | 0,79 | 2,1 | 0,691 | 0,53 | <0,5 | <0,003 | 3,62 | 0,055 | 0,517 | 0,032 | 2 | 0 | 0 | 15 | <0,86 | 0 | 0 | 1 |
| 34 | 7,25 | 90 | 0,85 | 2,71 | 0,896 | 0,55 | <0,5 | <0,003 | 4,91 | 0,031 | 0,447 | 0,023 | 2 | 0 | 0 | 15 | <0,86 | 0 | 0 | 1 |
| 35 | 7,14 | 109,6 | 1,05 | 1,99 | 0,51 | 0,58 | <0,5 | <0,003 | 3,27 | 0,03 | 0,478 | 0,022 | 2 | 0 | 0 | 15 | <0,86 | 0 | 0 | 1 |
| 36 | 7,34 | 135,8 | 1,31 | 2,11 | 0,91 | 0,38 | <0,5 | <0,003 | 4,34 | 0,062 | 0,438 | 0,034 | 1 | 0 | 0 | 15 | <0,86 | 0 | 0 | 1 |
| 37 | 7,18 | 132,8 | 1,32 | 2,14 | 0,648 | 0,68 | <0,5 | <0,003 | 3,36 | 0,038 | 0,475 | 0,022 | 2 | 0 | 0 | 15 | <0,86 | 0 | 0 | 1 |
| 38 | 6,98 | 126 | 1,18 | 3,31 | 1,43 | 0,49 | <0,5 | <0,003 | 6,14 | 0,73 | 0,870 | 0,046 | 2 | 0 | 0 | 15 | <0,86 | 0 | 0 | 1 |
| 39 | 7,17 | 126,6 | 1,25 | 2,42 | 1,176 | 0,46 | <0,5 | <0,003 | 5,98 | 0,068 | 0,859 | 0,034 | 2 | 0 | 0 | 15 | <0,86 | 0 | 0 | 1 |
| 40 | 7,17 | 119,4 | 1,15 | 3,02 | 0,734 | 0,50 | <0,5 | <0,003 | 6,57 | 0,062 | 0,843 | 0,04 | 2 | 0 | 0 | 15 | <0,86 | 0 | 0 | 1 |
| 41 | 7,26 | 115,2 | 1 | 0,55 | 0,731 | 0,50 | <0,5 | <0,003 | 3,52 | 0,074 | 0,695 | 0,061 | 2 | 0 | 0 | 15 | <0,86 | 0 | 0 | 1 |
| 42 | 7,19 | 105 | 1,01 | 2,32 | 0,671 | 0,58 | <0,5 | <0,003 | 4,23 | 0,051 | 0,722 | 0,032 | 1 | 0 | 0 | 15 | <0,86 | 0 | 0 | 1 |
| 43 | 7,23 | 112,4 | 1,08 | 2,83 | 0,704 | 0,44 | <0,5 | <0,003 | 3,54 | 0,093 | 0,679 | 0,023 | 2 | 0 | 0 | 15 | <0,86 | 0 | 0 | 1 |
| 44 | 7,52 | 131,8 | 1,3 | 2,72 | 0,814 | 0,42 | <0,5 | <0,003 | 1,84 | 0,116 | 0,531 | 0,034 | 1 | 0 | 0 | 15 | <0,86 | 0 | 0 | 1 |
| 45 | 7,31 | 121,6 | 1,15 | 2,88 | 0,646 | 0,38 | <0,5 | <0,003 | 3,65 | 0,063 | 0,517 | 0,029 | 2 | 0 | 0 | 15 | <0,86 | 0 | 0 | 2 |
| 46 | 7,29 | 116,4 | 1,1 | 3,41 | 0,805 | 0,43 | <0,5 | <0,003 | 3,31 | 0,072 | 0,623 | 0,043 | 1 | 0 | 0 | 15 | <0,86 | 0 | 0 | 1 |
| 47 | 7,19 | 136,4 | 1,3 | 3,36 | 0,928 | 0,58 | <0,6 | <0,003 | 3,4 | 0,091 | 0,853 | 0,038 | 2 | 0 | 0 | 15 | <0,86 | 0 | 0 | 2 |
| 48 | 7,45 | 128,6 | 1,21 | 2,57 | 0,861 | 0,33 | <0,5 | <0,003 | 1,18 | 0,105 | 0,475 | 0,035 | 2 | 0 | 0 | 15 | <0,86 | 0 | 0 | 1 |
| 49 | 7,11 | 119,2 | 1,13 | 3,59 | 0,921 | 0,53 | <0,5 | <0,003 | 4,02 | 0,064 | 0,730 | 0,037 | 2 | 0 | 0 | 15 | <0,86 | 0 | 0 | 1 |
| 50 | 6,97 | 115,4 | 1,11 | 3,12 | 0,94 | 0,43 | <0,5 | <0,003 | 5,16 | 0,054 | 0,670 | 0,04 | 2 | 0 | 0 | 15 | <0,86 | 0 | 0 | 1 |
| 51 | 6,88 | 111,6 | 0,98 | 3,51 | 0,9 | 0,50 | <0,5 | <0,003 | 5,99 | 0,061 | 0,770 | 0,043 | 2 | 0 | 0 | 15 | <0,86 | 0 | 0 | 1 |
| 52 | 6,94 | 114,6 | 1,11 | 3 | 0,942 | 0,48 | <0,5 | <0,003 | 6,1 | 0,058 | 0,700 | 0,039 | 1 | 0 | 0 | 15 | <0,86 | 0 | 0 | 1 |
| 53 | 7,18 | 108,4 | 1,04 | 2,85 | 0,976 | 0,38 | <0,5 | <0,003 | 5,71 | 0,099 | 0,540 | 0,036 | 1 | 0 | 0 | 15 | <0,86 | 0 | 0 | 1 |
| 54 | 7,51 | 113 | 1,05 | 2,78 | 0,844 | 0,43 | <0,5 | <0,003 | 6,77 | 0,095 | 0,690 | 0,019 | 1 | 0 | 0 | 15 | <0,86 | 0 | 0 | 1 |
| 55 | 7,04 | 111,8 | 0,097 | 2,96 | 1,015 | 0,43 | <0,5 | <0,003 | 6,06 | 0,071 | 0,580 | 0,038 | 2 | 0 | 0 | 15 | <0,86 | 0 | 0 | 2 |
| 56 | 7,17 | 113,2 | 1,05 | 2,52 | 1,043 | 0,20 | <0,5 | <0,003 | 4,43 | 0,064 | 0,620 | 0,032 | 2 | 0 | 0 | 15 | <0,86 | 0 | 0 | 2 |
| 57 | 7,24 | 135,6 | 1,34 | 2,64 | 0,751 | 0,33 | <0,5 | <0,003 | 2,84 | 0,083 | 0,560 | 0,03 | 1 | 0 | 0 | 15 | <0,86 | 0 | 0 | 2 |
| 58 | 7,24 | 114,6 | 1,05 | 3,38 | 0,806 | 0,51 | <0,5 | <0,003 | 2,3 | 0,075 | 0,560 | 0,041 | 2 | 0 | 0 | 15 | <0,86 | 0 | 0 | 2 |
| 59 | 7,22 | 125,2 | 1,19 | 3,27 | 0,996 | 0,38 | <0,5 | <0,003 | 4,38 | 0,08 | 0,380 | 0,04 | 1 | 0 | 0 | 15 | <0,86 | 0 | 0 | 2 |
| 60 | 7,54 | 150,8 | 1,42 | 3,78 | 1,252 | 0,43 | <0,5 | <0,003 | 1,57 | 0,091 | 0,300 | 0,04 | 1 | 0 | 0 | 15 | <0,86 | 0 | 0 | 2 |
| Показатели за 2011 год |  |
| СанПиН 2.1.4.1074-01 | 6,0-9,0 | 1000,0 | 7,0 | 5,0 | 2,0 | 350,0 | 45,0 | 3,3 | 0,3 | 1,0 | 0,1 | 0,1 | 2,0 | 2,0 | 2,0 | 20,0 | 1,5 | 0,00 | 0,00 | <50 |
| 1 | 7,44 | 81,2 | 0,69 | 2,22 | 1,363 | 0,47 | <0,5 | <0,003 | 3,37 | 0,096 | 0,43 | 0,057 | 2 | 1 | 0 | 15 | <0,86 | 0 | 0 | 1 |
| 2 | 7,45 | 85,6 | 0,71 | 2,48 | 1,054 | 0,41 | <0,5 | <0,003 | 7,07 | 0,102 | 0,5 | 0,036 | 1 | 1 | 0 | 15 | <0,86 | 0 | 0 | 1 |
| 3 | 7,38 | 78,8 | 0,70 | 2,58 | 0,979 | 0,52 | <0,5 | <0,003 | 3,97 | 0,106 | 0,48 | 0,038 | 1 | 0 | 0 | 15 | <0,86 | 0 | 0 | 1 |
| 4 | 7,32 | 75,6 | 0,69 | 2,03 | 1,12 | 0,57 | <0,5 | <0,003 | 3,46 | 0,064 | 0,5 | 0,027 | 2 | 1 | 0 | 15 | <0,86 | 0 | 0 | 1 |
| 5 | 7,24 | 76 | 0,69 | 2,61 | 1 | 0,42 | <0,5 | <0,003 | 3,65 | 0,097 | 0,45 | 0,04 | 2 | 1 | 0 | 15 | <0,86 | 0 | 0 | 1 |
| 6 | 7,41 | 85,2 | 0,83 | 1,96 | 1,39 | 0,43 | <0,5 | <0,003 | 3,6 | 0,05 | 0,41 | 0,051 | 2 | 1 | 0 | 15 | <0,86 | 0 | 0 | 1 |
| 7 | 7,21 | 79,6 | 0,74 | 2,74 | 1,607 | 0,4 | <0,5 | <0,003 | 3,53 | 0,061 | 0,43 | 0,073 | 2 | 1 | 0 | 20 | <0,86 | 0 | 0 | 1 |
| 8 | 7,31 | 94,8 | 0,89 | 2,22 | 1,358 | 0,48 | <0,5 | <0,003 | 3,06 | 0,057 | 0,400 | 0,031 | 2 | 1 | 0 | 15 | <0,86 | 0 | 0 | 1 |
| 9 | 7,38 | 81,6 | 0,75 | 3,13 | 1,318 | 0,58 | <0,5 | <0,003 | 3,3 | 0,071 | 0,43 | 0,037 | 2 | 1 | 0 | 15 | <0,86 | 0 | 0 | 1 |
| 10 | 7,4 | 105,6 | 0,99 | 2,81 | 1,655 | 0,43 | <0,5 | <0,003 | 3,5 | 0,06 | 0,45 | 0,024 | 2 | 1 | 0 | 15 | <0,86 | 0 | 0 | 1 |
| 11 | 7,26 | 87,0 | 0,85 | 2,35 | 1,284 | 0,55 | <0,5 | <0,003 | 2,85 | 0,065 | 0,41 | 0,028 | 2 | 1 | 0 | 15 | <0,86 | 0 | 0 | 1 |
| 12 | 7,18 | 91,4 | 0,83 | 2,64 | 1,485 | 0,68 | <0,5 | <0,003 | 2,99 | 0,052 | 0,322 | 0,021 | 2 | 1 | 0 | 15 | <0,86 | 0 | 0 | 1 |
| 13 | 7,51 | 95,2 | 0,92 | 1,97 | 0,99 | 0,39 | <0,5 | <0,003 | 2,61 | 0,056 | 0,51 | 0,025 | 2 | 1 | 0 | 15 | <0,86 | 0 | 0 | 1 |
| 14 | 7,25 | 90,6 | 0,84 | 2,64 | 0,91 | 0,49 | <0,5 | <0,003 | 3,53 | 0,0540 | 0,410 | 0,031 | 2 | 1 | 0 | 15 | <0,86 | 0 | 0 | 1 |
| 15 | 7,21 | 105,6 | 0,81 | 2,39 | 0,93 | 0,34 | <0,5 | <0,003 | 3,29 | 0,059 | 0,470 | 0,051 | 2 | 1 | 0 | 15 | <0,86 | 0 | 0 | 1 |
| 16 | 7,26 | 90,2 | 0,81 | 2,53 | 0,740 | 0,44 | <0,5 | <0,003 | 3,3 | 0,047 | 0,480 | 0,019 | 2 | 1 | 0 | 15 | <0,86 | 0 | 0 | 1 |
| 17 | 7,23 | 89,4 | 0,8 | 2,72 | 0,96 | 0,34 | <0,5 | <0,003 | 3,74 | 0,06 | 0,360 | 0,031 | 2 | 1 | 0 | 15 | <0,86 | 0 | 0 | 1 |
| 18 | 7,26 | 94 | 0,86 | 2,4 | 0,79 | 0,19 | <0,5 | <0,003 | 3,35 | 0,03 | 0,360 | 0,041 | 2 | 1 | 0 | 15 | <0,86 | 0 | 0 | 1 |
| 19 | 7,19 | 84,2 | 0,79 | 1,93 | 0,393 | 0,30 | <0,5 | <0,003 | 3,32 | 0,054 | 0,410 | 0,038 | 2 | 1 | 0 | 15 | <0,86 | 0 | 0 | 1 |
| 20 | 7,28 | 96,8 | 0,86 | 2,37 | 0,91 | 0,44 | <0,5 | <0,003 | 2,95 | 0,067 | 0,400 | 0,023 | 2 | 1 | 0 | 15 | <0,86 | 0 | 0 | 1 |
| 21 | 7,28 | 92,4 | 0,91 | 2,25 | 0,79 | 0,36 | <0,5 | <0,003 | 3,54 | 0,07 | 0,370 | 0,024 | 2 | 1 | 0 | 15 | <0,86 | 0 | 0 | 1 |
| 22 | 7,2 | 89,8 | 0,84 | 2,28 | 0,92 | 0,41 | <0,5 | <0,003 | 3,58 | 0,09 | 0,410 | 0,035 | 2 | 1 | 0 | 15 | <0,86 | 0 | 0 | 1 |
| 23 | 7,26 | 85,6 | 0,76 | 2,06 | 0,81 | 0,04 | <0,5 | <0,003 | 3,79 | 0,06 | 0,390 | 0,018 | 1 | 0 | 0 | 15 | <0,86 | 0 | 0 | 1 |
| 24 | 7,26 | 91,6 | 0,83 | 2,55 | 0,96 | 0,35 | <0,5 | <0,003 | 4,08 | 0,07 | 0,410 | 0,021 | 2 | 1 | 0 | 15 | <0,86 | 0 | 0 | 1 |
| 25 | 7,32 | 88 | 0,79 | 2,91 | 1,08 | 0,49 | <0,5 | <0,003 | 4,61 | 0,074 | 0,460 | 0,052 | 2 | 1 | 0 | 15 | <0,86 | 0 | 0 | 1 |
| 26 | 7,11 | 83 | 0,68 | 2,49 | 1,07 | 0,39 | <0,5 | <0,003 | 3,78 | 0,063 | 0,460 | 0,041 | 1 | 0 | 0 | 15 | <0,86 | 0 | 0 | 1 |
| 27 | 7,14 | 77,8 | 0,72 | 2,41 | 1,05 | 0,29 | <0,5 | <0,003 | 4 | 0,059 | 0,980 | 0,032 | 2 | 1 | 0 | 15 | <0,86 | 0 | 0 | 1 |
| 28 | 7,11 | 84,2 | 0,79 | 2,6 | 1,09 | 0,41 | <0,5 | <0,003 | 4,71 | 0,068 | 0,440 | 0,027 | 2 | 1 | 0 | 15 | <0,86 | 0 | 0 | 1 |
| 29 | 7,19 | 80,8 | 0,76 | 2,23 | 1,01 | 0,45 | <0,5 | <0,003 | 4 | 0,058 | 0,450 | 0,032 | 2 | 1 | 0 | 15 | <0,86 | 0 | 0 | 1 |
| 30 | 7,11 | 82,8 | 0,83 | 2,61 | 1,14 | 0,56 | <0,5 | <0,003 | 4,45 | 0,077 | 0,430 | 0,044 | 2 | 1 | 0 | 15 | <0,86 | 0 | 0 | 1 |
| 31 | 7,32 | 75,6 | 0,71 | 2,26 | 0,92 | 0,33 | <0,5 | <0,003 | 3,91 | 0,098 | 0,330 | 0,04 | 2 | 1 | 0 | 15 | <0,86 | 0 | 0 | 1 |
| 32 | 7,38 | 114 | 1,12 | 2,81 | 0,93 | 0,44 | <0,5 | <0,003 | 2,02 | 0,09 | 0,560 | 0,033 | 1 | 0 | 0 | 15 | <0,86 | 0 | 0 | 1 |
| 33 | 7,26 | 123,6 | 1,18 | 3,08 | 0,89 | 0,36 | <0,5 | <0,003 | 4 | 0,063 | 0,560 | 0,039 | 2 | 1 | 0 | 15 | <0,86 | 0 | 0 | 1 |
| 34 | 7,19 | 90,2 | 0,86 | 1,61 | 0,93 | 0,54 | <0,5 | <0,003 | 4,91 | 0,085 | 0,610 | 0,032 | 1 | 0 | 0 | 15 | <0,86 | 0 | 0 | 1 |
| 35 | 7,3 | 106 | 1,02 | 2,49 | 0,95 | 0,49 | <0,5 | <0,003 | 4,35 | 0,088 | 0,620 | 0,029 | 1 | 0 | 0 | 15 | <0,86 | 0 | 0 | 1 |
| 36 | 7,46 | 138,8 | 1,35 | 2,4 | 0,91 | 0,47 | <0,5 | <0,003 | 3,3 | 0,079 | 0,570 | 0,03 | 2 | 1 | 0 | 20 | <0,86 | 0 | 0 | 1 |
| 37 | 7,32 | 147,2 | 1,42 | 1,74 | 0,89 | 0,74 | <0,5 | <0,003 | 3,32 | 0,066 | 0,600 | 0,021 | 2 | 1 | 0 | 15 | <0,86 | 0 | 0 | 1 |
| 38 | 6,98 | 126,60 | 1,24 | 2,66 | 0,85 | 0,60 | <0,5 | <0,003 | 6,05 | 0,11 | 0,88 | 0,02 | 2,00 | 1,00 | 0,00 | 15 | <0,86 |  |  |  |
| 39 | 7,43 | 142 | 1,36 | 3,42 | 1,18 | 0,67 | <0,5 | <0,003 | 2,28 | 0,1 | 0,640 | 0,026 | 1 | 0 | 0 | 20 | <0,86 | 0 | 0 | 1 |
| 40 | 7,07 | 124,4 | 1,2 | 3,06 | 0,82 | 0,57 | <0,5 | <0,003 | 6,4 | 1,159 | 0,580 | 0,4 | 1 | 0 | 15 | 15 | <0,86 | 0 | 0 | 1 |
| 41 | 7,23 | 114 | 1,09 | 2,54 | 0,74 | 0,60 | <0,5 | <0,003 | 3,7 | 0,09 | 0,580 | 0,043 | 1 | 0 | 0 | 15 | <0,86 | 0 | 0 | 1 |
| 42 | 7,19 | 112,6 | 1,08 | 2,32 | 0,71 | 0,58 | <0,5 | <0,003 | 4,52 | 0,071 | 0,530 | 0,033 | 2 | 1 | 0 | 15 | <0,86 | 0 | 0 | 1 |
| 43 | 7,37 | 113,6 | 1,08 | 2,44 | 0,78 | 0,16 | <0,5 | <0,003 | 3,27 | 0,046 | 0,640 | 0,021 | 2 | 1 | 0 | 15 | <0,86 | 0 | 0 | 1 |
| 44 | 7,65 | 123,4 | 1,2 | 2,86 | 0,84 | 0,21 | <0,5 | <0,003 | 1,79 | 0,057 | 0,410 | 0,031 | 1 | 0 | 0 | 15 | <0,86 | 0 | 0 | 1 |
| 45 | 7,49 | 119,8 | 1,18 | 2,78 | 0,8 | 0,18 | <0,5 | <0,003 | 3,6 | 0,042 | 0,400 | 0,33 | 2 | 1 | 0 | 15 | <0,86 | 0 | 0 | 1 |
| 46 | 7,47 | 130,6 | 1,28 | 3,17 | 0,95 | 0,27 | <0,5 | <0,003 | 3,53 | 0,16 | 0,610 | 0,031 | 2 | 1 | 0 | 15 | <0,86 | 0 | 0 | 1 |
| 47 | 7,16 | 148,4 | 1,43 | 2,96 | 1,11 | 0,36 | <0,6 | <0,003 | 6,02 | 0,042 | 0,830 | 0,041 | 2 | 1 | 0 | 15 | <0,86 | 0 | 0 | 1 |
| 48 | 7,42 | 129,8 | 1,27 | 2,46 | 0,89 | 0,37 | <0,5 | <0,003 | 1,77 | 0,042 | 0,380 | 0,021 | 1 | 0 | 0 | 15 | <0,86 | 0 | 0 | 1 |
| 49 | 7,49 | 127,2 | 1,19 | 3,85 | 1 | 0,74 | <0,5 | <0,003 | 4,23 | 0,113 | 0,710 | 0,036 | 2 | 1 | 0 | 15 | <0,86 | 0 | 0 | 1 |
| 50 | 7,4 | 125,6 | 1,17 | 2,76 | 0,91 | 0,59 | <0,5 | <0,003 | 5,05 | 0,073 | 0,620 | 0,041 | 2 | 1 | 0 | 15 | <0,86 | 0 | 0 | 1 |
| 51 | 7,27 | 100,4 | 0,97 | 3,66 | 1,02 | 0,77 | <0,5 | <0,003 | 5,28 | 0,104 | 0,650 | 0,38 | 2 | 1 | 0 | 15 | <0,86 | 0 | 0 | 1 |
| 52 | 7,28 | 107,8 | 1,02 | 2,98 | 0,93 | 0,54 | <0,5 | <0,003 | 5,21 | 0,082 | 0,590 | 0,031 | 1 | 0 | 0 | 15 | <0,86 | 0 | 0 | 1 |
| 53 | 7,24 | 102 | 0,99 | 2,92 | 0,89 | 0,71 | <0,5 | <0,003 | 4,31 | 0,085 | 0,480 | 0,024 | 1 | 0 | 0 | 15 | <0,86 | 0 | 0 | 1 |
| 54 | 7,24 | 114,2 | 10,7 | 3,29 | 0,89 | 0,71 | <0,5 | <0,003 | 4,31 | 0,085 | 0,480 | 0,018 | 2 | 1 | 0 | 15 | <0,86 | 0 | 0 | 1 |
| 55 | 7,1 | 104,6 | 1,01 | 3,14 | 0,95 | 0,69 | <0,5 | <0,003 | 5,58 | 0,1 | 0,530 | 0,04 | 2 | 1 | 0 | 15 | <0,86 | 0 | 0 | 1 |
| 56 | 7,13 | 111,2 | 1,08 | 2,58 | 0,87 | 0,41 | <0,5 | <0,003 | 4,41 | 0,09 | 0,600 | 0,038 | 2 | 1 | 0 | 15 | <0,86 | 0 | 0 | 1 |
| 57 | 7,39 | 131,2 | 1,27 | 2,9 | 0,9 | 0,44 | <0,5 | <0,003 | 2,82 | 0,053 | 0,550 | 0,03 | 2 | 1 | 0 | 15 | <0,86 | 0 | 0 | 1 |
| 58 | консервация |
| 59 | 7,29 | 128,6 | 1,26 | 2,36 | 1,14 | 0,38 | <0,5 | <0,003 | 2,93 | 0,131 | 0,390 | 0,047 | 2 | 1 | 0 | 15 | <0,86 | 0 | 0 | 1 |
| 60 | 7,43 | 136,8 | 1,33 | 2,7 | 1,09 | 0,46 | <0,5 | <0,003 | 1,55 | 0,12 | 0,290 | 0,03 | 2 | 1 | 0 | 15 | <0,86 | 0 | 0 | 1 |
| Показатели за 2012 год |  |
| СанПиН 2.1.4.1074-01 | 6,0-9,0 | 1000,0 | 7,0 | 5,0 | 2,0 | 350,0 | 45,0 | 3,3 | 0,3 | 1,0 | 0,1 | 0,1 | 2,0 | 2,0 | 2,0 | 20,0 | 1,5 | 0,00 | 0,00 | <50 |
| 1 | 7,2 | 84,8 | 0,71 | 2,27 | 1,51 | 0,59 | <0,5 | <0,003 | 3,68 | 0,122 | 0,39 | 0,041 | 2 | 1 | 0 | 15 | <0,86 | 0 | 0 | 1 |
| 2 | 7,26 | 88,2 | 0,79 | 2,63 | 1,45 | 0,70 | <0,5 | <0,003 | 4,27 | 0,139 | 0,38 | 0,026 | 1 | 0 | 0 | 15 | <0,86 | 0 | 0 | 1 |
| 3 | 7,3 | 84,8 | 0,71 | 2,45 | 1,54 | 0,54 | <0,5 | <0,003 | 4,76 | 0,141 | 0,39 | 0,030 | 1 | 0 | 0 | 15 | <0,86 | 0 | 0 | 1 |
| 4 | 7,38 | 81,6 | 0,72 | 2,14 | 1,4 | 0,59 | <0,5 | <0,003 | 4,83 | 0,115 | 0,41 | 0,021 | 2 | 1 | 0 | 15 | <0,86 | 0 | 0 | 1 |
| 5 | 7,28 | 88,8 | 0,72 | 2,83 | 1,45 | 0,64 | <0,5 | <0,003 | 3,99 | 0,083 | 0,4 | 0,023 | 2 | 1 | 0 | 15 | <0,86 | 0 | 0 | 1 |
| 6 | 7,25 | 87,8 | 0,82 | 1,71 | 1,25 | 0,50 | <0,5 | <0,003 | 4,01 | 0,076 | 0,43 | 0,025 | 2 | 1 | 0 | 15 | <0,86 | 0 | 0 | 1 |
| 7 | 7,08 | 78,4 | 0,72 | 3 | 1,19 | 0,55 | <0,5 | <0,003 | 4,18 | 0,081 | 0,41 | 0,022 | 2 | 1 | 0 | 15 | <0,86 | 0 | 0 | 1 |
| 8 | 7,2 | 87,6 | 0,83 | 2,62 | 1,24 | 0,48 | <0,5 | <0,003 | 3,51 | 0,073 | 0,420 | 0,021 | 2 | 1 | 0 | 15 | <0,86 | 0 | 0 | 1 |
| 9 | 7,19 | 95,8 | 0,91 | 2,53 | 1,23 | 0,75 | <0,5 | <0,003 | 4,04 | 0,083 | 0,43 | 0,02 | 1 | 0 | 0 | 15 | <0,86 | 0 | 0 | 1 |
| 10 | 7,48 | 99,8 | 0,98 | 2,66 | 1,390 | 0,78 | <0,5 | <0,003 | 4,54 | 0,072 | 0,46 | 0,031 | 1 | 1 | 0 | 15 | <0,86 | 0 | 0 | 1 |
| 11 | 7,43 | 89,0 | 0,85 | 2,32 | 1,21 | 0,60 | <0,5 | <0,003 | 3,44 | 0,058 | 0,41 | 0,022 | 2 | 1 | 0 | 15 | <0,86 | 0 | 0 | 1 |
| 12 | 7,62 | 88,8 | 0,80 | 2,48 | 1,11 | 0,48 | <0,5 | <0,003 | 3,3 | 0,081 | 0,410 | 0,032 | 2 | 1 | 0 | 15 | <0,86 | 0 | 0 | 1 |
| 13 | 7,6 | 95,8 | 0,90 | 1,81 | 0,87 | 0,39 | <0,5 | <0,003 | 2,61 | 0,091 | 0,41 | 0,021 | 2 | 1 | 0 | 15 | <0,86 | 0 | 0 | 1 |
| 14 | 7,4 | 88,8 | 0,85 | 2,32 | 0,87 | 0,49 | <0,5 | <0,003 | 3,26 | 0,0780 | 0,370 | 0,028 | 2 | 1 | 0 | 15 | <0,86 | 0 | 0 | 1 |
| 15 | 7,41 | 91,8 | 0,88 | 2,74 | 0,72 | 0,37 | <0,5 | <0,003 | 3,35 | 0,075 | 0,340 | 0,0026 | 2 | 1 | 0 | 15 | <0,86 | 0 | 0 | 1 |
| 16 | 7,38 | 89,8 | 0,86 | 2,34 | 0,640 | 0,33 | <0,5 | <0,003 | 3,49 | 0,059 | 0,410 | 0,018 | 2 | 1 | 0 | 15 | <0,86 | 0 | 0 | 1 |
| 17 | 7,2 | 87,0 | 81 | 2,74 | 0,88 | 0,28 | <0,5 | <0,003 | 3,32 | 0,084 | 0,420 | 0,019 | 2 | 1 | 0 | 15 | <0,86 | 0 | 0 | 1 |
| 18 | 7,21 | 91,6 | 1,85 | 2,32 | 0,69 | 0,44 | <0,5 | <0,003 | 3,44 | 0,066 | 0,500 | 0,018 | 2 | 1 | 0 | 15 | <0,86 | 0 | 0 | 1 |
| 19 | 7,17 | 81,6 | 0,76 | 2,38 | 0,6 | 0,23 | <0,5 | <0,003 | 3,37 | 0,052 | 0,440 | 0,027 | 2 | 1 | 0 | 15 | <0,86 | 0 | 0 | 1 |
| 20 | 7,2 | 87 | 0,81 | 2,03 | 0,69 | 0,57 | <0,5 | <0,003 | 3,64 | 0,064 | 0,350 | 0,013 | 1 | 1 | 0 | 15 | <0,86 | 0 | 0 | 1 |
| 21 | 7,24 | 94,2 | 0,87 | 2,09 | 0,63 | 0,67 | <0,5 | <0,003 | 3,96 | 0,056 | 0,340 | 0,014 | 1 | 0 | 0 | 15 | <0,86 | 0 | 0 | 1 |
| 22 | 7,17 | 87,8 | 0,87 | 2,42 | 0,65 | 0,39 | <0,5 | <0,003 | 4,21 | 0,107 | 0,380 | 0,012 | 1 | 0 | 0 | 15 | <0,86 | 0 | 0 | 1 |
| 23 | 7,18 | 85,4 | 0,78 | 2,41 | 0,6 | 0,49 | <0,5 | <0,003 | 4,36 | 0,067 | 0,350 | 0,007 | 2 | 1 | 0 | 15 | <0,86 | 0 | 0 | 1 |
| 24 | 7,16 | 88,6 | 0,75 | 2,47 | 0,77 | 0,54 | <0,5 | <0,003 | 4,43 | 0,052 | 0,340 | 0,011 | 1 | 1 | 0 | 15 | <0,86 | 0 | 0 | 1 |
| 25 | 7,02 | 80,6 | 0,66 | 3,2 | 0,9 | 0,57 | <0,5 | <0,003 | 5,29 | 0,087 | 0,370 | 0,01 | 1 | 0 | 0 | 15 | <0,86 | 0 | 0 | 1 |
| 26 | 7,4 | 82,2 | 0,76 | 2,4 | 0,91 | 0,44 | <0,5 | <0,003 | 5,16 | 0,076 | 0,450 | 0,013 | 2 | 1 | 0 | 15 | <0,86 | 0 | 0 | 1 |
| 27 | 7,32 | 74,2 | 0,66 | 2,51 | 0,97 | 0,34 | <0,5 | <0,003 | 4,18 | 0,061 | 0,390 | 0,04 | 2 | 1 | 0 | 15 | <0,86 | 0 | 0 | 1 |
| 28 | 7,21 | 79 | 0,71 | 2,66 | 1,08 | 0,39 | <0,5 | <0,003 | 4,87 | 0,071 | 0,460 | 0,03 | 2 | 1 | 0 | 15 | <0,86 | 0 | 0 | 1 |
| 29 | 7,26 | 56,2 | 0,71 | 2,34 | 0,87 | 0,49 | <0,5 | <0,003 | 4,06 | 0,057 | 0,400 | 0,029 | 1 | 0 | 0 | 15 | <0,86 | 0 | 0 | 1 |
| 30 | 7,25 | 84 | 0,78 | 2,52 | 1,08 | 0,49 | <0,5 | <0,003 | 4,68 | 0,075 | 0,460 | 0,04 | 2 | 1 | 0 | 15 | <0,86 | 0 | 0 | 1 |
| 31 | 7,18 | 80,2 | 0,73 | 2,51 | 0,92 | 0,44 | <0,5 | <0,003 | 4,27 | 0,072 | 0,400 | 0,025 | 2 | 1 | 0 | 15 | <0,86 | 0 | 0 | 1 |
| 32 | 7,21 | 78,4 | 0,74 | 2,25 | 1 | 0,34 | <0,5 | <0,003 | 4,29 | 0,82 | 0,420 | 0,027 | 2 | 1 | 0 | 15 | <0,86 | 0 | 0 | 1 |
| 33 | 7,28 | 82,6 | 0,75 | 2,03 | 0,89 | 0,60 | <0,5 | <0,003 | 4,37 | 0,069 | 0,400 | 0,024 | 2 | 1 | 0 | 15 | <0,86 | 0 | 0 | 1 |
| 34 | 7,33 | 87,8 | 0,81 | 1,57 | 0,78 | 0,49 | <0,5 | <0,003 | 3,53 | 0,048 | 0,390 | 0,017 | 1 | 0 | 0 | 15 | <0,86 | 0 | 0 | 1 |
| 35 | 7,22 | 12,2 | 0,97 | 1,79 | 0,84 | 0,44 | <0,5 | <0,003 | 3,28 | 0,044 | 0,440 | 0,02 | 1 | 0 | 0 | 15 | <0,86 | 0 | 0 | 1 |
| 36 | 7,5 | 116,4 | 1,32 | 2,33 | 0,99 | 0,39 | <0,5 | <0,003 | 2,54 | 0,102 | 0,670 | 0,02 | 2 | 1 | 0 | 15 | <0,86 | 0 | 0 | 1 |
| 37 | 7,28 | 150,58 | 1,45 | 1,8 | 1,01 | 0,70 | <0,5 | <0,003 | 4,04 | 0,066 | 0,650 | 0,023 | 2 | 1 | 0 | 15 | <0,86 | 0 | 0 | 1 |
| 38 | консервация |
| 39 | 7,11 | 142,4 | 1,37 | 2,59 | 1,49 | 0,59 | <0,5 | <0,003 | 5,97 | 0,063 | 0,670 | 0,018 | 1 | 0 | 0 | 15 | <0,86 | 0 | 0 | 1 |
| 40 | 7,3 | 27,2 | 1,25 | 2,98 | 1,37 | 0,56 | <0,5 | <0,003 | 6,76 | 0,152 | 0,470 | 0,026 | 2 | 1 | 0 | 15 | <0,86 | 0 | 0 | 1 |
| 41 | 7,46 | 137,6 | 1,35 | 2,45 | 0,87 | 0,62 | <0,5 | <0,003 | 3,98 | 0,063 | 0,460 | 0,042 | 2 | 1 | 0 | 15 | <0,86 | 0 | 0 | 1 |
| 42 | 7,43 | 112,8 | 1,08 | 2,47 | 0,92 | 0,67 | <0,5 | <0,003 | 4,43 | 0,052 | 0,490 | 0,019 | 1 | 0 | 0 | 15 | <0,86 | 0 | 0 | 1 |
| 43 | 7,28 | 109 | 1 | 2,25 | 0,91 | 0,44 | <0,5 | <0,003 | 3,92 | 0,048 | 0,670 | 0,015 | 2 | 1 | 0 | 15 | <0,86 | 0 | 0 | 1 |
| 44 | 7,53 | 127,6 | 1,23 | 2,67 | 0,93 | 0,41 | <0,5 | <0,003 | 2,33 | 0,043 | 0,610 | 0,017 | 1 | 0 | 0 | 15 | <0,86 | 0 | 0 | 1 |
| 45 | 7,27 | 96,4 | 0,94 | 2,66 | 0,84 | 0,39 | <0,5 | <0,003 | 4,12 | 0,037 | 0,480 | 0,016 | 1 | 0 | 0 | 15 | <0,86 | 0 | 0 | 1 |
| 46 | 7,38 | 131,6 | 1,27 | 2,99 | 1,07 | 0,51 | <0,5 | <0,003 | 4,08 | 0,052 | 0,640 | 0,013 | 2 | 1 | 0 | 15 | <0,86 | 0 | 0 | 1 |
| 47 | 7,04 | 150,4 | 1,42 | 2,83 | 1,29 | 0,64 | <0,6 | <0,003 | 6,79 | 0,092 | 0,880 | 0,018 | 2 | 1 | 0 | 15 | <0,86 | 0 | 0 | 1 |
| 48 | 7,48 | 1,38,80 | 1,34 | 2,59 | 1,52 | 0,46 | <0,5 | <0,003 | 1,5 | 0,042 | 0,420 | 0,01 | 2 | 1 | 0 | 15 | <0,86 | 0 | 0 | 1 |
| 49 | 7,21 | 130,6 | 1,23 | 3,81 | 1,23 | 0,60 | <0,5 | <0,003 | 4,84 | 0,064 | 0,710 | 0,01 | 2 | 1 | 0 | 15 | <0,86 | 0 | 0 | 1 |
| 50 | 7,13 | 123,2 | 1,2 | 2,87 | 0,76 | 0,67 | <0,5 | <0,003 | 5,6 | 0,053 | 0,650 | 0,017 | 2 | 1 | 0 | 15 | <0,86 | 0 | 0 | 1 |
| 51 | 7,08 | 111,6 | 1,05 | 4,05 | 0,75 | 0,70 | <0,5 | <0,003 | 5,83 | 0,065 | 0,620 | 0,019 | 2 | 1 | 0 | 15 | <0,86 | 0 | 0 | 1 |
| 52 | 7,03 | 112,4 | 1,07 | 3,07 | 0,53 | 0,72 | <0,5 | <0,003 | 6,52 | 0,075 | 0,059 | 0,017 | 2 | 1 | 0 | 15 | <0,86 | 0 | 0 | 1 |
| 53 | 7,16 | 100,8 | 0,92 | 2,77 | 0,94 | 0,67 | <0,5 | <0,003 | 4,88 | 0,081 | 0,470 | 0,014 | 2 | 1 | 0 | 15 | <0,86 | 0 | 0 | 1 |
| 54 | 7,25 | 120,2 | 1,15 | 3,27 | 1,08 | 0,77 | <0,5 | <0,003 | 6,02 | 0,049 | 0,540 | 0,02 | 1 | 0 | 0 | 15 | <0,86 | 0 | 0 | 1 |
| 55 | 7,43 | 109,2 | 1,04 | 2,79 | 0,69 | 0,59 | <0,5 | <0,003 | 5,93 | 0,066 | 0,540 | 0,016 | 2 | 1 | 0 | 15 | <0,86 | 0 | 0 | 1 |
| 56 | 7,39 | 119,6 | 1,12 | 2,24 | 0,74 | 0,70 | <0,5 | <0,003 | 4,81 | 0,078 | 0,510 | 0,012 | 2 | 1 | 0 | 15 | <0,86 | 0 | 0 | 1 |
| 57 | 7,47 | 141,8 | 1,37 | 2,49 | 0,73 | 0,43 | <0,5 | <0,003 | 2,88 | 0,072 | 0,560 | 0,017 | 2 | 1 | 0 | 15 | <0,86 | 0 | 0 | 1 |
| 58 | консервация |
| 59 | 7,39 | 12760 | 1,22 | 3,28 | 0,9 | 0,49 | <0,5 | <0,003 | 2,87 | 0,047 | 0,390 | 0,086 | 2 | 1 | 0 | 15 | <0,86 | 0 | 0 | 1 |
| 60 | 7,55 | 136,8 | 1,34 | 2,73 | 0,86 | 0,54 | <0,5 | <0,003 | 1,61 | 0,075 | 0,310 | 0,019 | 1 | 0 | 0 | 15 | <0,86 | 0 | 0 | 1 |
| Таблица наблюдений за химическим и бактериологическим составом подаваемой населению воды за 2008-2012г. |
| ГОД | Показатели |
|  | Водородный показатель, pH | Жесткость общая | Окисляемость перманганатная | Железо общее (Fe) | Марганец (Mn) | Нефтепродукты, суммарно | Запах при 20 град.С | Запах при 60 град.С | Привкус | Цветность | Мутность | Термотолерантные колиформные бактерии | Общие колиформные бактерии | Общее микробное число | Фтор (F) | Кремний | Общая a- радиоактивность | Общая b- радиоактивность | Активность 222 Rh |
| Ед.изм. | ед. рН | ºЖ | мгО/дм3 | мг/дм3 | мг/дм3 | мг/дм3 | баллы | баллы | баллы | град. | мг/дм3 |  |  |  | мг/дм3 | мг/дм3 | Бк/л | Бк/л | Бк/л |
| СанПиН 2.1.4.1074-01 | 6,0-9,0 | 7,0 | 5,0 | 0,3 | 0,1 | 0,1 | 2,0 | 2,0 | 2,0 | 20,0 | 1,5 | 0,00 | 0,00 | <50 | 1,50 | 10,00 | 0,10 | 1,00 | 60,00 |
| 2008 | 7,06 | 0,88 | 0,69 | 0,13 | 0,04 | 0,02 | 0 | 0 | 0 | 15 | <0,86 | 0 | 0 | 0 | - | - | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| 2009 | 6,93 | 0,88 | 0,73 | 0,18 | 0,03 | 0,020 | 0 | 0 | 0 | 10 | <0,86 | 0 | 0 | 1 | - | - | 0,000 | 0,013 | 0,000 |
| 2010 | 7,02 | 0,82 | 0,82 | 0,16 | 0,02 | 0,020 | 0 | 0 | 0 | 10 | <0,86 | 0 | 0 | 1 | - | - | 0,001 | 0,011 | 0,000 |
| 2011 | 7,20 | 0,90 | 0,9 | 0,08 | 0,01 | 0,012 | 0 | 0 | 0 | 15 | <0,86 | 0 | 0 | 1 | 0,2 | 1,59 | 0,000 | 0,000 | 1,510 |
| 2012 | 7,19 | 0,87 | 1 | 0,16 | 0,03 | 0,01 | 0 | 0 | 0 | 10 | <0,86 | 0 | 0 | 1 | 0,5 | 23,69 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |

| Таблица наблюдений за химическим составом подземных вод проводимых ФФБУЗ "Центр гигиены и эпидемиологии в ЯНАО" в г. Ноябрьске |
| --- |
| за период с 2008 по 2012 год |
| ГОД | Показатели |
| скважина | Фтор (F) | Кремний | Общая a- радиоактивность | Общая b- радиоактивность | Активность 222 Rh |
| Ед.изм. | мг/дм3 | мг/дм3 | Бк/л | Бк/л | Бк/л |
| СанПиН 2.1.4.1074-01 | 1,50 | 10,00 | 0,10 | 1,00 | 60,00 |
| 2008 |  |  |  |  |  |
| СХК "Ноябрьский" 1 | - | - | 0,000 | 0,062 | - |
| СХК "Ноябрьский" 2 | - | - | 0,000 | 0,000 | - |
| КОС 1 | - | - | 0,000 | 0,045 | - |
| КОС 2 | - | - | 0,010 | 0,068 | - |
| ГКНС | - | - | 0,000 | 0,035 | - |
| 2009 |  |  |  |  |  |
| СХК "Ноябрьский" 1 | - | - | 0,000 | 0,000 | 0,920 |
| СХК "Ноябрьский" 2 | - | - | 0,000 | 0,000 | 1,020 |
| КОС 1 | - | - | 0,000 | 0,000 | 0,210 |
| КОС 2 | - | - | 0,003 | 0,000 | 0,071 |
| ГКНС | - | - | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| 2010 |  |  |  |  |  |
| СХК "Ноябрьский" 1 | - | - | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| СХК "Ноябрьский" 2 | - | - | 0,000 | 0,011 | 0,000 |
| КОС 1 | - | - | 0,001 | 0,015 | 0,000 |
| КОС 2 | - | - | 0,000 | 0,016 | 0,000 |
| ГКНС | - | - | 0,000 | 0,066 | 0,000 |
| 2011 |  |  |  |  |  |
| СХК "Ноябрьский" 1 | 1,22 | 10,4 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| СХК "Ноябрьский" 2 | 1,21 | 8,9 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| КОС 1 | 1,12 | 10,9 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| КОС 2 | 1,64 | 11 | 0,000 | 0,000 | 2,670 |
| ГКНС | 1,03 | 4,9 | 0,001 | 0,000 | 3,480 |
| 2012 |  |  |  |  |  |
| СХК "Ноябрьский" 1 | 0,05 | 27,9 | 0,000 | 0,000 | 7,880 |
| СХК "Ноябрьский" 2 | 0,05 | 27,9 | 0,000 | 0,000 | 7,850 |
| КОС 1 | 1,2 | 29,8 | 0,001 | 0,001 | 0,000 |
| КОС 2 | 0,98 | 28,9 | 0,001 | 0,001 | 0,000 |
| ГКНС | 0,5 | 28,1 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| Таблица наблюдений за химическим составом подземных вод проводимых ФФБУЗ "Центр гигиены и эпидемиологии в ЯНАО" в г. Ноябрьске за период с 2008 по 2012 год |
| ГОД | Показатели |
| скважина | Фтор (F) | Кремний | Общая a- радиоактивность | Общая b- радиоактивность | Активность 222 Rh |
| Ед.изм. | мг/дм3 | мг/дм3 | Бк/л | Бк/л | Бк/л |
| СанПиН 2.1.4.1074-01 | 1,50 | 10,00 | 0,10 | 1,00 | 60,00 |
| 2008 |  |  |  |  |  |
| МК-87 | - | - | 0,005 | 0,084 | - |
| МК-15 1 | - | - | 0,000 | 0,329 | - |
| МК-15 2 | - | - | 0,000 | 0,000 | - |
| Геолог 1 | - | - | 0,000 | 0,100 | - |
| Геолог 2 | - | - | 0,000 | 0,010 | - |
| 2009 |  |  |  |  |  |
| МК-87 | - | - | 0,004 | 0,052 | 0,000 |
| МК-15 1 | - | - | 0,000 | 0,015 | 0,420 |
| МК-15 2 | - | - | 0,003 | 0,047 | 2,820 |
| Геолог 1 | - | - | 0,002 | 0,015 | 0,760 |
| Геолог 2 | - | - | 0,000 | 0,002 | 0,000 |
| 2010 |  |  |  |  |  |
| МК-87 | - | - | 0,012 | 0,066 | 0,000 |
| МК-15 1 | - | - | 0,011 | 0,066 | 0,000 |
| МК-15 2 | - | - | 0,000 | 0,061 | 0,000 |
| Геолог 1 | - | - | 0,000 | 0,074 | 0,000 |
| Геолог 2 | - | - | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| 2011 |  |  |  |  |  |
| МК-87 | 0,45 | 4,05 | 0,000 | 0,000 | 0,850 |
| МК-15 1 | 87 | 3,95 | 0,000 | 0,000 | 0,360 |
| МК-15 2 | 0,49 | 4,27 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| Геолог 1 | 0,63 | 4,96 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| Геолог 2 | 0,68 | 6,34 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| 2012 |  |  |  |  |  |
| МК-87 | 0,22 | 24,6 | 0,0000 | 0,0000 | 0,1100 |
| МК-15 1 | 0,3 | 31,4 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 |
| МК-15 2 | 0,38 | 31,4 | 0,0000 | 0,0000 | 5,9100 |
| Геолог 1 | 0,48 | 31,4 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 |
| Геолог 2 | 0,4 | 33,6 | 0,0000 | 0,0000 | 5,9100 |